附件10

防空地下室施工图设计文件审查

技术指引

Guidance on technical censor for working drawing

of civil air defence basement

佛山市人民防空办公室

2017 年 10月

# 总 则

1.1  为规范防空地下室施工图设计文件审查工作，提高审查效率，统一技术标准，确保审查质量，根据相关法律、法规、规定和标准规范，制定本指引。

1.2  本指引适用于佛山市内新建或改建的防空地下室施工图设计文件审查。防空地下室施工图设计文件审查是指对新建或改建的属于防常规武器抗力级别5级和6级（以下分别简称常5级和常6级）、防核武器抗力级别5级和6级（以下分别简称核5级和核6级）的甲、乙类防空地下室以及居住小区内的结合民用建筑易地修建的甲、乙类单建掘开式人防工程施工图设计文件进行人防专项审查。

1.3  本指引所列的审查内容是保证防空地下室防护设计质量的基本要求，并非工程设计的全部内容。

1.4  防空地下室施工图设计文件审查仅进行人防防护设计审查，不包含防空地下室的消防、节能、环保、卫生等其他与防护设计无关的审查。审查区域包括所有防护单元建筑面积涵盖的防护区，以及从各防护单元主要出入口到首层室外地面沿途的加强区域。

1.5  建设单位提交的送审资料应包括：

1 全套施工图设计文件、结构计算书及相关资料电子文件，送审文件内容详见本指引附录A；

2 人防行政主管部门相关批复；

3 审查机构需要的其他施工图审查资料；

4 提交的施工图设计文件套数应符合工程所在地人防主管部门的要求。

1.6  审查人员应依据本指引对防空地下室施工图设计文件进行审查，其中重点审查图纸目录清单详见本指引附录B。

1.7  防空地下室防洪涝要求按《广东省人民防空工程防洪涝技术标准》（粤人防〔2010〕290号）执行。

1.8  防空地下室平战转换要求按广东省现行人防工程平战转换政策执行。

1.9  经施工图设计文件审查合格的项目，审查机构应出具审查意见书。审查意见书的格式详见本指引附录C。

1.10  防空地下室初步设计文件审查单位可参照本指引附录D所列条文进行防空地下室初步设计文件审查。

1.11  审查机构在开展施工图设计文件审查时，除执行本指引的要求外，尚应符合现行国家和地方的相关规定。

# 建筑专业审查主要内容

2.1 【总平面设计要求】防空地下室距生产、储存易燃易爆物品厂房、库房的距离不应小于50m；距有害液体、重毒气体的贮罐不应小于100m。

2.2 【防空地下室设置原则】在多层地下室中，防空地下室宜设在地下室的最下层。当未设置在最下层时，对防空地下室以下的各层应按本指引3.24条要求进行防护处理，确保空气冲击波不进入防空地下室以下的各层，且根据战时及平时的使用需要，临近的防空地下室之间以及防空地下室与临近的城市地下建筑之间应在一定范围内连通。

2.3 【多层防空地下室设置原则】对于多层防空地下室，当相邻楼层分别划分为不同抗力级别的防护单元时，高抗力级别防护单元宜设在下层。当高抗力级别防护单元未设置在下层时，其投影范围对应的下层防护单元按高抗力级别设计。

2.4 【防护分区】防空专业队工程、人员掩蔽工程和配套工程，上部建筑层数为9层或不足9层（以及没有上部建筑）时，应按表2.4-1的规定划分防护单元和抗爆单元。符合下列条件之一的工程，可不划分防护单元和抗爆单元。

1 上部建筑的层数为10层或多于10层（其中一部分上部建筑可不足10层或没有上部建筑，但该部分建筑面积不得大于200 m2）的防空地下室（注：位于多层地下室底层的防空地下室，其上方的地下室层数可计入上部建筑的层数）；

2 对于多层的防空地下室，当其上下相邻楼层划分为不同防护单元时，位于下层及以下的各层。

表2.4-1       防护单元、抗爆单元的建筑面积（m2）

| 工程类别 | 防空专业队工程 | 人员掩蔽工程 | 配套工程 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 队员掩蔽部 | 装备掩蔽部 |  |  |
| 防护单元 | ≤1000 | ≤4000 | ≤2000 | ≤4000 |
| 抗爆单元 | ≤500 | ≤2000 | ≤500 | ≤2000 |

医疗救护工程可按一个防护单元设计，其防护区的最大建筑面积应按表2.4-2的规定确定。

表2.4-2            医疗救护工程的规模

| 工程名称 | 防护区最大建筑面积（m2） | 防护区有效面积（m2） | 人员数量（人） （含伤员） | 床位数量（张） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心医院 | 4500 | 2500~3300 | 390~530 | 150~250 |
| 急救医院 | 3000 | 1700~2000 | 210~280 | 50~100 |
| 救护站 | 1500 | 900~950 | 140~150 | 15~25 |

2.5 【防护分区】防空地下室中每个防护单元的防护设施和内部设备应自成系统。

2.6 【出入口的数量、位置】防空地下室的每个防护单元不应少于两个出入口（不包括竖井式出入口、防护单元之间的连通口），其中至少有一个室外出入口（竖井式除外）。战时主要出入口应设在室外出入口。

医疗救护工程要求中心医院不应少于3个出入口，且其中至少有2个直通室外地面的出入口（防空地下室应为室外出入口，下同），并应分别作为战时的第一、第二主要出入口。急救医院、救护站不应少于2个出入口，且其中至少有一个直通室外地面的出入口，并应作为战时的主要出入口。中心医院的第一主要出入口应采用坡道式；中心医院的第一主要出入口和急救医院、救护站的主要出入口应按通行担架设计。

注：室外出入口指通道的出地面段（无防护顶盖段）位于防空地下室上部建筑投影范围以外的出入口。

2.7 【出入口的位置】因条件限制（主要指地下室已占满红线时）无法设置室外出入口的核6级的甲类防空地下室，应在其上部地面建筑的首层专门设置一个通往地下室的出入口，且符合下列各项条件之一时，可不设室外出入口。

1 与具有可靠出入口（如室外出入口）的，且其抗力级别不低于该防空地下室的其它人防工程相连通；

2 当上部地面建筑为钢筋混凝土结构（或钢结构），且防空地下室的主要出入口满足下列各项条件时：

1）首层楼梯间直通室外地面，且其通往地下室的梯段上端至室外的距离不大于2.00m；

2）在首层楼梯间由梯段至通向室外的门洞之间，设置有与地面建筑的结构脱开的防倒塌棚架；

3）首层楼梯间直通室外的门洞外侧上方，设置有挑出长度不小于1.00m的防倒塌挑檐（当地面建筑的外墙为钢筋混凝土剪力墙结构时可不设）；

4）主要出入口与其中的一个次要出入口的防护密闭门之间的水平直线距离不小于15.00m。

注：地下室已占满红线特指防空地下室对应范围都有上部建筑，且地下室边界也因建筑红线的限制无法外扩。

2.8 【共设室外出入口】符合下列条件之一的两个相邻防护单元，可在防护密闭门外共设一个室外出入口。相邻防护单元的抗力级别不同时，共设的室外出入口应按高抗力级别设计。其他任何情况不得共设一个室外出入口。

1 当两相邻防护单元均为人员掩蔽工程时或其中一侧为人员掩蔽工程另一侧为物资库时；

2 当两相邻防护单元均为物资库，且其建筑面积之和不大于6000 m2时；

3 当两相邻防护单元分别为专业队装备掩蔽部和专业队队员掩蔽部时。

2.9 【人防门设置】防空地下室出入口人防门的设置应符合下列规定：

1 人防门的设置数量应符合表2.9的规定，并按由外到内的顺序，设置防护密闭门、密闭门；

表2.9                出入口人防门设置数量

| 人防门 | 工 程 类 别 |
| --- | --- |
|  | 医疗救护工程、 专业队队员掩蔽部、 一等人员掩蔽所、 生产车间、食品站 | 二等人员掩蔽所、 电站控制室、 物资库、 区域供水站 | 专业队装备掩蔽部、 汽车库、 电站发电机房 |
|  | 主要口 | 次要口 |  |  |
| 防护密闭门 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 密闭门 | 2 | 1 | 1 | 0 |

2 防护密闭门应向外开启；

3 防护密闭门的设置应符合下列规定：

1）当防护密闭门设置在直通式坡道中时，应采取使防护密闭门不被常规武器（通道口外的）爆炸破片直接命中的措施（如适当弯曲或折转通道轴线等）；

2） 当防护密闭门沿通道侧墙设置时，其关闭状态的门扇应嵌入墙内设置，且门扇的外表面不得突出通道的内墙面；或采用设置防护门垛的做法；

3）当防护密闭门设置于竖井内时，其关闭状态的门扇外表面不得突出竖井的内墙面；或采用设置防护门楣的做法。

2.10 【人防门的设计压力值】设置在出入口的防护密闭门和防爆波活门，其设计压力值应符合下列规定：

1 乙类防空地下室应按表2.10-1确定；

表2.10-1   乙类防空地下室出入口防护密闭门的设计压力值（MPa）

| 防常规武器抗力级别 | 常5级 | 常6级 |
| --- | --- | --- |
| 室外出入口 | 直通式 | 通道长度≤15（m） | 0.30 | 0.15 |
|  |  | 通道长度>15（m） | 0.20 | 0.10 |
|  | 单向式、穿廊式、楼梯式、竖井式 |  |  |
| 室内出入口 |  |  |

2 设置在甲类防空地下室的防护密闭门和通风口的防爆波活门的设计压力值，核5级防空地下室应按0.30MPa；核6级防空地下室应按0.15MPa。

2.11 【战时人员、物资出入口尺寸】防空地下室的战时人员出入口的最小尺寸应符合表2.11的规定；建筑面积不大于2000 m2物资库的物资进出口门洞净宽不应小于1.50m、建筑面积大于2000m2物资库的物资进出口门洞净宽不应小于2.00m。

表2.11             战时人员出入口最小尺寸（m）

| 工程类别 | 门洞 | 通道 | 楼梯 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 净宽 | 净高 | 净宽 | 净高 | 净宽 |
| 医疗救护工程、防空专业队工程 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 2.20 | 1.20 |
| 人员掩蔽工程、配套工程 | 0.80 | 2.00 | 1.50 | 2.20 | 1.00 |

2.12 【掩蔽入口宽度】人员掩蔽工程战时出入口的门洞净宽之和，应按掩蔽人数每100人不小于0.30m计算确定。每樘门的通过人数不应超过700人，出入口通道和楼梯的净宽不应小于该门洞的净宽。两相邻防护单元共用的出入口通道和楼梯的净宽，应按两掩蔽入口通过总人数的每100人不小于0.30m计算确定。

2.13 【连通口设置】两相邻防护单元之间应至少设置一个连通口，应在连通口的防护单元隔墙两侧各设置一道防护密闭门，墙两侧都设有防护密闭门的门框墙厚度不宜小于500mm。选用设置在防护单元之间连通口的防护密闭门时，其设计压力值应符合下列规定：

1 乙类防空地下室的连通口防护密闭门设计压力值宜按0.03MPa；

2 甲类防空地下室的连通口防护密闭门设计压力值应符合下列规定：

1）两相邻防护单元的抗力级别相同时，其防护密闭门设计压力值，核5级应按0.10MPa，核6级应按0.05MPa；

2）相邻防护单元一侧为核5级，另一侧为核6级时，其防护密闭门设计压力值核6级一侧应按0.10 MPa，核5级一侧应按0.05MPa。

2.14 【专业队连通口设置】防空专业队装备掩蔽部与防空专业队队员掩蔽部之间的连通口处应设置洗消间和防毒通道，如图2.14所示布置。

图2.14 专业队装备掩蔽部单元与专业队员掩蔽部单元之间连通口示意图

2.15 【扩散室独立设置】对于战时有滤毒通风要求的5级防空地下室，及采用了5级悬板式防爆波活门的6级防空地下室，其扩散室应独立设置，扩散室的后墙或侧墙上不得设置油网滤尘器。

2.16 【密闭防毒】在染毒区与清洁区之间应设置整体浇筑的钢筋混凝土密闭隔墙，其厚度不应小于200mm，并应在染毒区一侧墙面用水泥砂浆抹光。当密闭隔墙上有管道穿过时，应采取密闭措施。在密闭隔墙上开设门洞时，应设置密闭门。

2.17 【临空墙厚度】临空墙的防护厚度应符合下列规定：

1 临空墙厚度不得小于250mm；

2 核5级有防毒要求的防空地下室，其临空墙厚度还应符合表2.17的规定；

表2.17        核5级防空地下室的临空墙最小防护厚度（mm）

| 工程名称 | 独立式 室外出入口 | 附壁式 室外出入口 | 室内出入口 | 下沉式广场 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗救护工程、专业队队员掩蔽部 | 250 | 650 | 300 | 650 |
| 人员掩蔽工程和食品站、生产车间、区域供水站、柴油电站、物资库、警报站等配套工程中有人员停留的房间、通道 |  | 550 | 250 | 550 |

3 对于核5级有防毒要求的防空地下室，当其附壁式室外出入口、下沉式广场临空墙厚度不满足最小防护厚度时，可按下列方法之一进行处理：

1）采用砌砖加厚墙体。实心砖砌体的厚度不应小于最小防护厚度与临空墙厚度之差的1.4倍；空心砖砌体的厚度不应小于最小防护厚度与临空墙厚度之差的2.5倍；

2）对于不满足最小防护厚度要求的临空墙，其内侧只能作为防毒通道、密闭通道、洗消间（即脱衣室、淋浴室和检查穿衣室）和简易洗消间等战时无人员停留的房间、通道。

2.18 【电梯口】当电梯通至地下室时，电梯必须设置在防空地下室的防护密闭区以外。

2.19 【平时水池和水泵房】战时用水宜充分利用平时消防水池和生活水箱（水池），可将平时消防水池和平时消防水泵房一并纳入同一防护单元；同理也可将平时生活水箱和平时生活水泵房一并纳入同一防护单元。

2.20 【防化器材储藏室】防化级别为乙级的防空地下室，应在靠近主要出入口的工程主体内设置防化器材储藏室。

2.21 【放射科要求】放射科应由X线机室和操作诊断室组成，X线机室的室内净高不应小于2.80m，操作诊断室宜与X线机室相邻布置，两室之间的隔墙应设有不小于0.80m×2.00m的（射线）防护门以及不小于0.80m×0.80m的铅玻璃观察窗。

2.22 【手术部要求】手术部应设置在清洁区内，且自成一区，其换鞋处应有防止洁污交叉的措施和推床的洁污转换措施；手术室的室内净高不得小于2.80m，单台手术室的平面净尺寸不应小于4.80m×3.30m，多台手术室平均每台使用面积不得小于14 m2；中心医院至少设置一间单台手术室；多台手术室不得少于2个门。

2.23 【医疗救护工程房间设置】医疗救护工程的中心医院、急救医院及救护站的各房间最小使用面积及主要设施宜符合《人民防空医疗救护工程设计标准》RFJ005-2011中的附录A要求。

2.24 【电站设置】下列工程应在工程内部设置柴油电站：

1 中心医院、急救医院；

2 救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程等防空地下室，建筑面积之和大于5000m2。

2.25 【贮油间防火】柴油电站的贮油间应设置向外开启的防火门，其地面应低于与其相连接的房间（或走道）地面150~200mm或设门槛。

2.26 【排烟口设置】柴油发电机组的排烟口应在室外单独设置。

2.27 【人防建筑面积计算规则】防空地下室的建筑面积为所有防护单元建筑面积之和，防护单元建筑面积按与防护密闭门、防爆波活门相连接的临空墙、外墙的外边缘形成的面积计。

对于坡道下部的建筑面积计算原则，坡道结构净高在2.10m及以上的部位，应计算全部面积；结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位，应计算1/2面积；结构净高在1.20m以下的部位，不应计算建筑面积（如图2.27）。

注：根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013的2.0.6条，结构净高指楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。

图2.27坡道底人防建筑面积计算示意图

2.28 【剖面要求】防空地下室剖面图设计要求不少于两个方向整体贯穿的剖面图，反映防空地下室外墙与室外地面关系、标高、轴线、覆土厚度等。

2.29 【顶板底面标高】顶板底面高出室外地平面的防空地下室必须符合下列规定：

1 上部建筑为钢筋混凝土结构的甲类防空地下室，其顶板底面不得高出室外地平面；上部建筑为砌体结构的甲类防空地下室，其顶板底面可高出室外地平面，但必须符合下列规定：

1）当地具有取土条件的核5级甲类防空地下室，其顶板底面高出室外地平面的高度不得大于0.50m，并应在临战时按下述要求在高出室外地平面的外墙外侧覆土，覆土的断面应为梯形，其上部水平段的宽度不得小于1.0m，高度不得低于防空地下室顶板的上表面，其水平段外侧为斜坡，其坡度不得大于1:3（高：宽）；

2）核6级的甲类防空地下室，其顶板底面高出室外地平面的高度不得大于1.00m，且其高出室外地平面的外墙必须满足战时防常规武器爆炸、防核武器爆炸、密闭和墙体防护厚度等各项防护要求；

2 乙类防空地下室的顶板底面高出室外地平面的高度不得大于该地下室净高的1/2，且其高出室外地平面的外墙必须满足战时防常规武器爆炸、密闭和墙体防护厚度等各项防护要求。

2.30 【辐射防护厚度】战时室内有人员停留的乙类防空地下室、核6级的甲类防空地下室，其钢筋混凝土顶板防护厚度不应小于250mm；对于战时室内有人员停留的核5级的甲类防空地下室，其顶板的防护厚度和外墙顶部的防护距离应符合下列规定：

1 战时室内有人员停留的核5级甲类防空地下室顶板厚度应符合表2.30-1的规定；

表2.30-1     核5级甲类防空地下室顶板最小防护厚度（mm）

| 工程名称 | 有上部建筑 | 无上部建筑 |
| --- | --- | --- |
| 医疗救护工程、专业队队员掩蔽部 | 460 | 640 |
| 人员掩蔽工程和食品站、生产车间、区域供水站、柴油电站、物资库、警报站等配套工程中有人员停留的房间、通道 | 360 | 540 |

注：1 顶板的厚度可计入顶板结构层上面的混凝土地面厚度；

2 不满足最小防护厚度的顶板，应在其上面覆土，覆土厚度不应小于最

小防护厚度与顶板防护厚度之差的1.4倍。

2 对于顶板厚度不满足表2.30-1要求的核5级甲类防空地下室，若其上方设有管道层（或普通地下室），且符合下列各项要求时，其顶板上面可不覆土：

1）管道层（或普通地下室）的外墙，战时没有门窗等孔口；

2）管道层（或普通地下室）的顶板厚度与防空地下室顶板防护厚度之和不小于最小防护厚度。当管道层（或普通地下室）的顶板为空心楼板时，应以折算成实心板的厚度计算；

3）当管道层（或普通地下室）的顶板高出室外地平面时，其高出室外地平面的外墙折算厚度与防空地下室顶板防护厚度之和不小于顶板最小防护厚度。高出室外地平面的外墙折算厚度等于外墙的厚度乘以材料换算系数（材料换算系数：对混凝土、钢筋混凝土和石砌体可取1.0；对实心砖砌体可取0.7；对空心砖砌体可取0.4）；

3 战时室内有人员停留的乙类防空地下室、核6级的甲类防空地下室，其钢筋混凝土外墙顶部的最小防护距离ts（如图2.30）不应小于250mm；战时室内有人员停留的核5级甲类防空地下室，其钢筋混凝土外墙顶部的最小防护距离ts应符合表2.30-2的规定。

图2.30 防空地下室外墙顶部最小防护距离ts

表2.30-2      核5级甲类防空地下室外墙顶部最小防护距离ts

| 工程名称 | 最小防护距离ts（mm） |
| --- | --- |
| 医疗救护工程、专业队队员掩蔽部 | 460 |
| 人员掩蔽工程和食品站、生产车间、区域供水站、柴油电站、物资库、警报站等配套工程中有人员停留的房间、通道 | 360 |

2.31 【人防门的门前尺寸】防护密闭门和密闭门的门前通道，其净宽和净高应满足门扇的开启和安装要求。当通道尺寸小于规定的门前尺寸时，应采取通道局部加宽、加高的措施。

2.32 【滤毒室与密闭通道之间密闭门宽度】滤毒室与密闭通道之间的密闭门宽度不得小于900mm。

2.33 【通风口防护】采用悬板式防爆波活门（以下简称悬板活门）时，悬板活门应嵌入墙内设置，其嵌入深度不应小于300mm。

2.34 【扩散室尺寸】常用扩散室内部空间的最小尺寸，可根据采用防爆波活门分别按表2.34-1和2.34-2确定，扩散室的室内横截面净面积、室内净宽与净高之比和室内净长要求应满足《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005中第3.4.7条规定。表中规定的是长、宽、高三个方向最小尺寸。如某一方向的设计尺寸小于表2.34-1和2.34-2中尺寸时，应按《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005附录F消波系统计算核算，并提供消波计算书。

表2.34-1钢筋混凝土防爆波活门的扩散室内部空间(长×宽×高)最小尺寸（m）

| 战时通风量 （m³/h） | 战时风管直径 （mm） | 5级 | 6级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 悬板活门 | 扩散室 内部尺寸 | 悬板活门 | 扩散室 内部尺寸 |
| 2000 | 300 | BMH2000-30 | 1.0×1.0×1.6 | BMH2000-15 | 1.0×1.0×1.6 |
| 3600 | 400 | BMH3600-30 | 1.5×1.5×2.0 | BMH3600-15 | 1.2×1.2×1.8 |
| 5700 | 500 | BMH5700-30 | 1.8×1.8×2.2 | BMH5700-15 | 1.5×1.5×2.0 |
| 8000 | 600 | BMH8000-30 | 1.8×1.8×2.2 | BMH8000-15 | 1.5×1.5×2.0 |
| 11000 | 700 | BMH11000-30 | 2.0×2.0×2.4 | BMH11000-15 | 1.8×1.8×2.4 |
| 14500 | 800 | BMH14500-30 | 2.2×2.2×2.4 | BMH14500-15 | 2.0×2.0×2.4 |

表2.34-2钢制防爆波活门的扩散室内部空间（长×宽×高）最小尺寸（m）

| 战时通风量 （m³/h） | 战时风管直径 （mm） | 5级 | 6级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 悬板活门 | 扩散室 内部尺寸 | 悬板活门 | 扩散室 内部尺寸 |
| 3600 | 400 | HK400(5) | 1.2×1.2×1.6 | HK400(5) | 1.0×1.0×1.6 |
| 8000 | 600 | HK600(5) | 1.6×1.6×2.2 | HK600(5) | 1.4×1.4×2.2 |
| 14500 | 800 | HK800(5) | 2.2×2.2×2.4 | HK800(5) | 2.0×2.0×2.4 |
| 22000 | 1000 | HK1000(5) | 2.6×2.6×2.8 | HK1000(5) | 2.2×2.2×2.8 |

2.35 【主要出入口防堵塞】核5级、核6级的甲类防空地下室，其战时作为主要出入口的室外出入口通道的出地面段（即无防护顶盖段）应符合下列规定：

1 当出地面段设置在地面建筑倒塌范围以外，且因平时使用需要设置口部建筑时，宜采用单层轻型建筑；

2 当出地面段设置在地面建筑倒塌范围以内时，平时设有口部建筑时，应按防倒塌棚架设计；平时不宜设置口部建筑的，其通道出地面段的上方可采用装配式防倒塌棚架临战时构筑。

2.36 【人民防空通信、警报工作间】人民防空通信、警报工作间应有门窗及其定位尺寸，其面积不应小于10m2。

2.37 【不允许转换的内容】平战结合的防空地下室中，下列各项应在工程施工、安装时一次完成：

——现浇的钢筋混凝土和混凝土结构、构件；

——战时使用的及平战两用的出入口、连通口的防护密闭门、密闭门；

——战时使用的及平战两用的通风口防护设施；

——战时使用的给水引入管、排水出户管和防爆波地漏。

2.38 【密封膏嵌缝封堵】对于有防毒要求的防空地下室，其平时使用及平战两用的通风口、仅供平时使用的人员出入口的临空墙两侧应分别设置钢筋混凝土防护密闭门和密闭门，临战时应对钢筋混凝土防护密闭门门洞四周进行密封膏嵌缝封堵。

2.39 【人防电站控制室】防空地下室中固定电站的控制室应平时构筑，不允许临战转换。

# 结构专业审查主要内容

3.1 【防护类别与抗力要求】 甲类防空地下室结构应能承受常规武器爆炸动荷载和核武器爆炸动荷载的分别作用，乙类防空地下室结构应能承受常规武器爆炸动荷载的作用。对常规武器爆炸动荷载和核武器爆炸动荷载，设计时均按一次作用。

3.2 【荷载组合基本要求】 甲类防空地下室结构应分别按下列第1、2、3款规定的荷载(效应)组合进行设计，乙类防空地下室结构应分别按下列第1、2款规定的荷载(效应)组合进行设计，并应取各自的最不利的效应组合作为设计依据。其中平时使用状态的荷载(效应)组合应按国家现行有关标准执行。

1 平时使用状态的结构设计荷载；

2 战时常规武器爆炸等效静荷载与静荷载同时作用；

3 战时核武器爆炸等效静荷载与静荷载同时作用。

3.3 【等效静荷载与静荷载组合】 常规武器爆炸等效静荷载与静荷载同时作用下，以及核武器爆炸等效静荷载与静荷载同时作用下，结构各个部位的荷载组合可按《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005中第4.9.2条、4.9.3条和4.9.4条的规定采用，其中乙类防空地下室以及核5级、核6级甲类防空地下室顶板的静荷载应包括覆土、战时不拆迁的固定设备、顶板（梁）上的墙体、顶板自重及其他静荷载。

3.4 【等效静荷载取值】 防空地下室各类构件（包括顶板、底板、外墙、临空墙、防护密闭门门框墙、防倒塌棚架、楼梯等）在常规武器和核武器爆炸动荷载作用下的等效静荷载应根据现行《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005中第4.7节和4.8节的规定采用，其中顶板的等效静荷载应依据顶板覆土厚度及板跨度按《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005中表4.7.2和表4.8.2采用，也可按《防空地下室结构设计手册》RFJ04-2015的相关规定采用。

3.5 【结构计算书】 结构计算书应给出各结构构件的等效静荷载标准值及设计值、结构布置简图和计算简图。结构计算总信息、计算模型、几何尺寸、荷载简图应与工程实际情况相符。

3.6 【结构变形及裂缝验算】 对于钢筋混凝土受弯构件，如有防水要求的外墙、底板和顶板结构，应对其在平时使用条件下的变形、裂缝进行验算，受弯构件挠度和裂缝限值可按现行《混凝土结构设计规范》GB50010的相关规定执行。

3.7 【抗浮验算】 对防空地下室，特别是居住小区内结合民用建筑易地修建的单建掘开式人防工程进行设计时，应按工程所处的水文地质条件对工程使用阶段及施工阶段进行抗浮验算。

3.8  【结构构件最小厚度】 防空地下室结构构件最小厚度应符合表3.8规定。

表3.8                  结构构件最小厚度（mm）

| 构件类别 | 构件最小厚度 |
| --- | --- |
| 顶板、中间楼板 | 200 |
| 承重外墙 | 250 |
| 承重内墙 | 200 |
| 临空墙 | 250 |
| 防护密闭门门框墙 | 300 |
| 密闭门门框墙 | 250 |

注：1 表中最小厚度不包括甲类防空地下室防早期核辐射对结构厚度的

要求；

2 表中顶板、中间楼板最小厚度系指实心截面。如为密肋板，其实心

截面厚度不应小于100mm；如为现浇空心板，其板顶厚度不应小

于100mm，且其折合厚度均不应小于200mm；

3.9 【顶板防护厚度】战时室内有人员停留的防空地下室，其钢筋混凝土顶板最小防护厚度应满足本指引第2.30条的相关要求。

3.10 【混凝土材料强度等级】 防空地下室结构选用的混凝土材料强度等级不应低于表3.10的规定。防空地下室钢筋混凝土结构构件当有防水要求时，其混凝土的强度等级不应低于C30。

表3.10                   混凝土材料强度等级

| 构件类型 | 混凝土强度等级 |
| --- | --- |
|  | 现浇 | 预制 |
| 基础 | C25 | — |
| 梁、楼板 | C25 | C25 |
| 柱 | C30 | C30 |
| 内墙 | C25 | C25 |
| 外墙 | C25 | C25 |

注：1 防水混凝土基础底板的混凝土垫层，其强度等级不应低于C15。

2 当采用预应力混凝土结构时，混凝土强度等级不宜低于C40，且不应低于C30，并不得采用无粘结预应力混凝土结构。

3.11 【混凝土保护层厚度】 防空地下室钢筋混凝土结构的纵向受力钢筋，其混凝土保护层厚度（钢筋外边缘至混凝土表面的距离）不应小于钢筋的公称直径，设计使用年限为50年的混凝土结构，最外层钢筋的保护层厚度应符合表3.11的规定，设计使用年限为100年的混凝土结构，混凝土保护层厚度不应小于表3.11中数值的1.4倍。

表3.11              混凝土保护层的最小厚度（mm）

| 外墙外侧 | 外墙内侧、内墙 | 板 | 梁 | 柱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接防水 | 设防水层 |  |  |  |  |
| 50 | 30 | 20 | 20 | 25 | 25 |

注： 1 基础中钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm，当基础板无垫层

时不应小于70mm。

2 防空地下室顶板结构有防水要求时，临水面的混凝土保护层厚度直接防水时不应小于40mm，设防水层时不应小于30mm。

3 当梁、柱、墙中纵向受力钢筋的保护层厚度大于50mm时，宜对保护层采取有效的构造措施。当在保护层内配置防裂、防剥落的钢筋网片时，网片钢筋的保护层厚度不应小于25mm。

3.12 【钢筋材料要求】 防空地下室钢筋混凝土结构构件，不得采用冷轧带肋钢筋、冷拉钢筋等经冷加工处理的钢筋。

3.13 【结构构件最小配筋率】承受动荷载的钢筋混凝土结构构件，纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表3.13规定的数值。

表3.13     钢筋混凝土结构构件纵向受力钢筋的最小配筋百分率（%）

| 分类 | 混凝土强度等级 |
| --- | --- |
|  | C25~C35 | C40~C55 | C60~C80 |
| 受压构件的全部纵向钢筋 | 0.60 (0.40) | 0.60 (0.40) | 0.70 (0.40) |
| 偏心受压及偏心受拉构件一侧的受压钢筋 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 受弯构件、偏心受压及偏心受拉构件一侧的受拉钢筋 | 0.25 | 0.30 | 0.35 |

注： 1 受压构件的全部纵向钢筋最小配筋百分率，当采用HRB400级、

RRB400级钢筋时，应按表中规定减小0.1；

2 当为墙体时，受压构件的全部纵向钢筋最小配筋百分率应采用

括号内数值；

3 受压构件的受压钢筋以及偏心受压、小偏心受拉构件的受拉钢筋的最小配筋百分率按构件的全截面面积计算，受弯构件、大偏心受拉构件的受拉钢筋的最小配筋百分率按全截面面积扣除位于受压边或受拉较小边翼缘面积后的截面面积计算；

4 受弯构件、偏心受压及偏心受拉构件一侧的受拉钢筋的最小配筋百分率不适用于HPB300级钢筋，当采用HPB 300级钢筋时，应符合《混凝土结构设计规范》GB50010中有关规定。

5 对卧置于地基上的核5级和核6级甲类防空地下室结构底板，当其内力系由平时设计荷载控制时，板中受拉钢筋最小配筋率可适当降低，但不应小于0.15%。

3.14 【钢筋混凝土顶板双面配筋】防空地下室钢筋混凝土顶板受弯构件，应在受压区配置构造钢筋，构造钢筋配筋面积不应小于受拉钢筋的最小配筋百分率。

3.15 【乙类防空地下室底板配筋】乙类防空地下室结构底板配筋按平时设计条件确定。

3.16 【底板结构标高】底板结构布置图标高应符合建筑功能要求，对于人防门开启范围的局部降板及平面布置图中各类集水坑应明确其结构板面标高。

3.17 【无梁楼盖配筋率及构造要求】 无梁楼盖的跨数在两个方向均不宜少于三跨，柱网宜采用正方形或矩形；矩形区格长短跨度之比不宜大于1.5；楼盖板的配筋应满足以下规定：

1 无梁楼盖板内纵向受力钢筋配筋率不应小于0.3%和0.45ftd/fyd中的较大值。

2 无梁楼盖板内纵向受力钢筋应通长布置，底层钢筋不宜弯起；除附加钢筋外，顶层钢筋不宜截断，且间距不应大于250mm。

3 无柱帽平板结构应在柱上板带中设置构造暗梁，暗梁宽度可取柱宽与柱两侧各不大于1.5倍板厚之和。

4 无梁楼盖柱帽边缘及柱边缘位置应进行抗冲切验算。

3.18 【空心楼板配筋】当防空地下室顶板采用现浇混凝土空心楼盖体系时，应符合下列规定：

1 现浇混凝土空心楼板的最小配筋面积（As）应符合下列规定：

(3.18-1)

式中：A0：相同外形的实心板截面积（mm2）

ρmin：最小配筋率（按3.17条第1款采用）

I：截面惯性矩（mm4）

I0：相同外形的实心板截面惯性矩（mm4）

2 现浇空心楼板板顶厚度不应小于100mm，且其折合厚度不应小于200mm。

3 人防大门外侧安装吊钩的位置应按实心楼板设计、施工，或在相应位置设置暗梁。

3.19 【梁板延性比及最大配筋率】 梁板结构按弹塑性工作阶段设计时，受拉钢筋配筋率不宜大于1.5%。当必须大于1.5%时，梁板结构的允许延性比[β]应满足式（3.19-1）和式（3.19-2），且受拉钢筋最大配筋率应符合表3.19-2的要求。

(3.19-1)

(3.19-2)

式中：

x：混凝土受压区高度（mm）；

h0：截面的有效高度（mm）；

ρ、ρ’：纵向受拉钢筋及纵向受压钢筋配筋率；

fyd：钢筋抗拉动力强度设计值（N/mm2）；

fcd：混凝土轴心抗压动力强度设计值（N/mm2）；

αc：系数，按表3.19-1取值：

表3.19-1                   αc 值

| 混凝土强度等级 | ≤C50 | C55 | C60 | C65 | C70 | C75 | C80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| αc | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |

表3.19-2               受拉钢筋的最大配筋百分率(%)

| 混凝土强度等级 | C25 | ≥C30 |
| --- | --- | --- |
| HRB335级钢筋 | 2.2 | 2.5 |
| HRB400级钢筋 | 2.0 | 2.4 |
| RRB400级钢筋 |  |  |

3.20 【材料强度调整系数】在动荷载和静荷载同时作用或动荷载单独作用下，材料强度设计值可按GB50038-2005第4.2.3条的规定计算，其中HPB300级钢筋强度综合调整系数取γd=1.40。

3.21 【人防外墙配筋】防空地下室外墙应根据工程实际情况按偏心受压构件、单向受弯构件或双向受弯构件计算；截面内受力钢筋最小配筋百分率可按本指引表3.13的规定采用，其中受压区配筋面积不宜小于受拉钢筋的最小配筋百分率。

3.22 【拉结钢筋】 钢筋混凝土板、墙体双面配筋之间的拉结钢筋应符合下列要求：

1 截面内力由平时设计荷载控制、且受拉主筋配筋率小于表3.13规定的卧置于地基上的核5级、核6级甲类防空地下室底板和乙类防空地下室结构底板，双面钢筋之间宜设置拉结钢筋，其他双面配筋的钢筋混凝土板、墙体应在双面钢筋之间设置拉结钢筋。

2 拉结钢筋直径不应小于6mm，间距不应大于500mm，呈梅花形排列，长度应能拉住最外层受力钢筋。当底板配筋由平时设计荷载控制、且受拉主筋配筋率小于表3.13规定时，拉结钢筋间距可按不大于600mm采用。

3 当拉结钢筋兼作受力箍筋时，其直径及间距应符合箍筋的计算和构造要求。

3.23 【节点构造要求】 防空地下室结构构件节点配筋应符合现行《混凝土结构设计规范》GB50010、《建筑抗震设计规范》GB50011等相关要求，应特别注意在梁、板、柱的节点区域应有足够的抗剪、抗压能力和足够的钢筋锚固长度，对于平面布置复杂、配筋较密的节点应提供节点大样图。

3.24 【多层防空地下室的设置与防护要求】 多层甲类防空地下室的设置与防护应符合下列要求：

1 对于多层地下室结构，防空地下室宜设在最下层。

2 当相邻楼层分别划分为上、下两个不同抗力级别的防护单元时，高抗力级别防护单元宜设在下层，低抗力级别防护单元宜设在上层。

3 当不符合本条第1款要求时，防空地下室以下各层应在上层防空地下室投影范围设置临空墙及防护密闭门等措施，其抗力级别与上层防空地下室相同。此时防空地下室顶板和防空地下室及其以下各层的内墙、外墙、柱以及最下层底板均应考虑核武器爆炸动荷载作用，防空地下室与下层普通地下室之间的楼板可不考虑核武器爆炸动荷载作用，但板厚应不小于200mm，配筋应符合本指引第3.13条规定的构造要求。

4 当不符合本条第2款要求时，高抗力级别防护单元以下各层应在上层防护单元投影范围设置临空墙、防护单元隔墙及防护密闭门等措施，其抗力级别与上层防护单元相同。此时上层防护单元及其以下各层的内墙、外墙、柱、上层防护单元顶板以及最下层底板均应考虑核武器爆炸动荷载作用，相应人防等效静荷载按高抗力级别取值；上下两个防护单元之间楼板的等效静荷载应按防护单元隔墙上的等效静荷载取值，但只计入作用在楼板上表面的等效静荷载。

5 当因建筑功能需要无法按照本条第3款和第4款在下层地下室采取防护措施时，高抗力级别防护单元投影范围对应的下层地下室或防护单元应按高抗力级别防护要求设计。

3.25 【砌体结构防空地下室口部密闭性】砌体结构的防空地下室，由防护密闭门至密闭门的防护密闭段，应采用整体现浇钢筋混凝土结构。

3.26 【变形缝及后浇带设置要求】防空地下室结构变形缝和后浇带的设置应符合下列要求：

1 在防护单元内不宜设置沉降缝、伸缩缝；

2 钢筋混凝土结构设置伸缩缝的最大间距应按现行《混凝土结构设计规范》GB50010有关标准执行；

3 当钢筋混凝土结构布置后浇带时，后浇带应避开防空地下室工程口部、防护密闭段和人防门洞等有防护密闭要求的部位。

3.27 【顶板设备安装孔】施工期间由于设备吊运和安装需要在防空地下室顶板预留孔洞的，不得改变原结构受力体系，在孔洞周边按施工图要求预留钢筋，并采取相应施工措施，孔洞浇筑混凝后应满足防护密闭要求。

3.28 【楼梯动荷载作用】 甲类和乙类防空地下室主要出入口采用楼梯式出入口时，作用在出入口内楼梯踏步与休息平台上的武器爆炸动荷载作用方向与构件表面垂直；核武器爆炸动荷载按构件正面和反面不同时受力分别计算，常规武器爆炸动荷载按构件正面受力计算；相应等效静荷载标准值可按现行《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005中相关规定采用。

3.29 【楼梯式出入口预制盖板】 防空地下室室外楼梯式出入口，若平时不使用而用预制盖板盖住时，其预制盖板结构应考虑施工荷载、覆土荷载、消防车荷载等。预制盖板应按梁构件配置钢筋，且其截面尺寸、重量应便于运输和安装。

3.30 【出入口汽车坡道加强】 防空地下室主要出入口经汽车坡道通往地面时，汽车坡道结构及沿途结构的加强设计应符合下列要求：

1 核5级专业队装备掩蔽部的车辆行驶路径沿途结构均应按相应级别人防荷载加强设计；

2 主要出入口采用坡道式出入口的急救医院和中心医院，主要出入口通道沿途结构均应按相应级别人防荷载加强设计；

3 核6级防空地下室主要出入口汽车坡道的斜板、顶板、坡道侧墙、柱应按相应级别人防荷载加强设计；

4 乙类防空地下室主要出入口经汽车坡道通往地面时，汽车坡道出地面段斜板上方的顶板（首层）应按相应级别人防荷载加强设计。

3.31 【平战转换要求】 对乙类防空地下室和核5级、核6级甲类防空地下室结构，当采用平战转换设计时，应通过临战时实施平战转换达到战时防护要求。

3.32 【封堵构件等效静荷载】临战时防空地下室钢筋混凝土及钢结构封堵构件设计时，应按现行《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005中相关规定考虑作用于封堵构件上的等效静荷载。

3.33 【钢结构防倒塌棚架】甲类防空地下室室外出入口防倒塌棚架采用临战安装的装配式钢结构防倒塌棚架时，应符合下列要求：

1 防倒塌棚架型号和设计荷载应根据工程抗力级别、平面尺寸等条件采用；

2 防倒塌棚架柱脚预埋件应平时施工到位，并应采取相应的防腐、防锈措施。施工图应包含相应的防倒塌棚架布置图和预埋件大样图，预埋件布置不得与平时地面建筑结构相冲突，并且方便临战时人工掘开建筑面层覆土，安装防倒塌棚架。

# 通风与空气调节专业审查主要内容

4.1 【系统设计一般规定】防空地下室的通风与空气调节设计，必须确保战时防护要求，并应满足战时及平时的使用要求。防空地下室的通风与空气调节系统设计应按防护单元设置独立的系统，并应分别与上部建筑的通风与空气调节系统分开设置。

4.2 【平战合用系统设计】防空地下室平时和战时合用一个通风系统时，应按平时和战时工况分别计算系统的新风量，并按下列规定选用通风和防护设备。

1 按最大的计算新风量选用清洁通风管管径、粗过滤器、密闭阀门和通风机等设备；

2 按战时清洁通风的计算新风量选用门式防爆波活门，并按门扇开启时的平时通风量进行校核；

3 按战时滤毒通风的计算新风量选用滤毒进（排）风管路上的过滤吸收器、滤毒风机、滤毒通风管及密闭阀门。

4.3 【防护通风基本要求】防空地下室的防护通风设计应符合表

4.3的要求。

表4.3          防护通风方式防毒要求及新风量标准

| 工程类别 | 防化级别 | 通风方式 | 新风量 [m3/(P·h)] | 最小防毒通道换气次数（h-1) | 清洁区超压 （Pa） | 隔绝防护时间 （h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 清洁 | 滤毒 |  |  |  |
| 医疗救护工程 | 中心医院 急救医院 救护站 | 乙 | 清洁 | 滤毒 | 隔绝 | 15～20 | 5～7 | ≥50 | ≥50 | ≥6 |
| 防空专业 队工程 | 专业队队员掩蔽部 | 乙 | 清洁 | 滤毒 | 隔绝 | ＞10 | ＞5 | ≥50 | ≥50 | ≥6 |
|  | 专业队装备掩蔽部 | 无 | 清洁 | — | 隔绝 | — | — | — | — | — |
| 人员掩蔽工程 | 一等人员 掩蔽所 | 乙 | 清洁 | 滤毒 | 隔绝 | ＞10 | ＞3 | ≥50 | ≥50 | ≥6 |
|  | 二等人员 掩蔽所 | 丙 | 清洁 | 滤毒 | 隔绝 | ＞5 | ＞2 | ≥40 | ≥30 | ≥3 |

续表4.3         防护通风方式防毒要求及新风量标准

| 工程类别 | 防化级别 | 通风方式 | 新风量 [m3/(P·h)] | 最小防毒通道换气次数（h-1) | 清洁区超压 （Pa） | 隔绝防护时间 （h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 清洁 | 滤毒 |  |  |  |
| 配套工程 | 生产车间 | 乙 | 清洁 | 滤毒 | 隔绝 | ＞10 | ＞5 | ≥50 | ≥50 | ≥6 |
|  | 食品站区域 供水站 | 乙 | 清洁 | 滤毒 | 隔绝 | ＞10 | ＞3 | ≥50 | ≥50 | ≥6 |
|  | 电站控制室 | 丙 | 清洁 | 滤毒 | 隔绝 | ＞10 | ＞3 | ≥40 | ≥30 | ≥3 |
|  | 物资库 | 丁 | 清洁 | — | 隔绝 | ＞3 | — | — | — | ≥2 |
|  | 人防汽车库 | 无 | 清洁 | — | 隔绝 | — | — | — | — | — |

注： 1 柴油电站防护通风设计要求详指引4.16条；

2物资库、专业队装备掩蔽部及人防汽车库在空袭时可以暂停通风，物资库的清洁式通风量可按清洁区的换气次数1～2h-1计算。

4.4 【温湿度设计标准】医疗救护工程和柴油电站战时清洁通风时室内空气温度和相对湿度，应符合表4.4的规定。

表4.4         战时清洁通风的室内空气温度和相对湿度

| 防空地下室用途 | 夏季 | 冬季 |
| --- | --- | --- |
|  | 温度 （℃） | 相对湿度（%） | 温度 （℃） | 相对湿度（%） |
| 医疗救护 工程 | 手术室、 急救室 | 20-24 | 50-60 | 20-24 | 30-60 |
|  | 病房 | 23-28 | 45-65 | 18-26 | 30-65 |
|  | 其它房间 | 24-28 | ≤70 | 16-22 | ≥30 |
| 柴油 电站 | 机房 | 人员直接操作 | ≤35 | — | — |
|  |  | 人员间接操作 | ≤40 | — | — |
|  | 控制室 | ≤30 | ≤75 | — |

注：“人员间接操作”指机房与控制室之间设置密闭隔墙及密闭观察窗，在控制室内隔室完成对柴油发电机组及其附属设备的控制。

4.5 【滤毒新风量确定】防空地下室滤毒通风时的新风量应分别计算掩蔽人员所需新风量，以及满足战时人员主要出入口最小防毒通道换气次数所需风量和室内保持超压时的漏风量之和，取其中的较大值。

4.6 【隔绝防护时间校核】一等人员掩蔽所（面积标准≥1m2/P）战时隔绝防护时间应进行校核。当计算出的隔绝防护时间小于6h时，应采取减少战时掩蔽人数的措施，说明中应给出校核计算的过程和结果。一等人员掩蔽所掩蔽总人数n可根据该工程清洁区的容积V0按式（4.6）计算：

n=0.146·V0                            （4.6）

式中：

n—室内掩蔽总人数（P）；

V0—清洁区的容积（m3），即V0=（清洁区建筑面积-清洁区结构面积）×室内净高。

注：本公式是根据隔绝防护要求，依据《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005公式（5.2.5）在τ=6h；C=2.0%；C0=0.18%；C1=25L/（P·h）条件下导出的。本条中“面积标准”系指掩蔽面积。

4.7 【进排风系统设置】防空地下室的战时进排风系统，应符合下列要求：

1 设有清洁、滤毒、隔绝三种防护通风方式，当清洁进风、滤毒进风合用风机时，进风系统应按原理图4.7-1进行设计；当清洁进风、滤毒进风分别设置进风机时，进风系统应按原理图4.7-2进行设计；

图4.7-1 清洁通风与滤毒通风合用通风机的进风系统

1-消波设施；2-粗过滤器；3-密闭阀门；4-插板阀；5-通风机；

6-换气堵头；7-过滤吸收器；8-风量调节阀；9-球阀；10-增压管

图4.7-2 清洁通风与滤毒通风分别设置通风机的进风系统

1-消波设施；2-粗过滤器；3-密闭阀门；4-插板阀；5-通风机；

6-换气堵头；7-过滤吸收器；8-风量调节阀

2 设有清洁、隔绝两种防护通风方式，进风系统应按原理图4.7-3进行设计；

图4.7-3 只设清洁通风的进风系统

1-消波设施；2-粗过滤器；3-密闭阀门；4-插板阀；5-通风机

3 人防物资库的战时进、排风口或平战两用的进、排风口可采用“防护密闭门+密闭通道+密闭门+集气室+普通门（防火门）”的防护做法，如图4.7-4所示；专业队装备掩蔽部、人防汽车库，其战时进、排风口或平战两用的进、排风口可采用“防护密闭门+集气室+普通门（防火门）”的防护做法。

图4.7-4 物资库进风系统示意

注：当为平战两用的通风口时，普通门应采用防火门，其开启方

向需适应进、排风的需要。

4 设有清洁、滤毒、隔绝三种防护通风方式时，排风系统可根据洗消间设置方式的不同，分别按平面示意图4.7-5、图4.7-6及图4.7-7进行设计。

图4.7-5 简易洗消设施置于防毒通道内的排风系统

1-防爆波活门；2-自动排气活门；3-密闭阀门；4-排风机

图4.7-6 设简易洗消间的排风系统

1-防爆波活门；2-自动排气活门；3-密闭阀门；4-通风短管；5-排风机

图4.7-7 设洗消间的排风系统

1-防爆波活门；2-自动排气活门；3-密闭阀门；4-通风短管；5-排风机

4.8 【过滤吸收器的选用】设计选用的过滤吸收器，其额定风量严禁小于通过该过滤吸收器的风量。

4.9 【电动人力两用风机】战时电源无保障的防空地下室应采用电动、人力两用通风机。

4.10 【超压排风】超压排风设计应符合下列要求（图4.10）：

1 自动排气活门的型号、规格和数量应根据滤毒通风时的排气量确定,自动超压排气活门的设置应与室内的通风短管（或密闭阀门）在垂直和水平两个方向上错开布置，其设置位置不得影响平时停车位或者车道；

2 各超压排风房间的气流组织设计，应使进风与排风同时满足在垂直和水平方向上错开，应特别注意防毒通道（包括设有简易洗消设施的防毒通道）的气流组织设计，避免出现换气死区；

3 必要时可在通风短管出风端设置弯头，以保证超压气流的换气效果。

图4.10 超压排风设计示意

1-防爆波活门；2-自动排气活门；3-密闭阀门；4-通风短管；5-排风机

4.11 【管道】防空地下室的空调及通风等管道应符合下列要求：

1 与人防区无关的空调水管不得穿越人防区，即不得将人防区作为其管线通道；与人防区有关的空调水管穿越人防区时，穿越管道的公称直径不宜大于150mm，其防护密闭措施和防护阀门的设置按本指引第5.7、5.8条要求执行；

2 穿过防护密闭墙、密闭墙的通风防护密闭管应在土建施工时一次预埋到位（图4.11）；

图4.11 通风管穿过防护密闭墙、密闭墙做法示意(单位：mm)

1-穿墙通风管；2-密闭翼环（2-3mm厚钢板）

3 设置在染毒区的进、排风管，应采用2～3mm厚的钢板焊接成型，其抗力和密闭防毒性能必须满足战时的防护需要，且风管应有0.5%的坡度坡向室外；

4 通风管道应采用符合卫生标准的不燃材料制作。

注：“与人防区无关的空调水管”指人防区在平时、战时均不使用的空调水管。

4.12 【合理的安装尺寸】在进行防护设备、阀门、管道等布置时应留出合理的安装、运行操作和检修维护的空间。

1 战时通风管道（含安装手电动两用D940J-0.5型密闭阀门的通风管道）中心距墙体和顶板的最小净距见表4.12；

表4.12      战时通风管道中心距墙体和顶板的最小净距（mm）

| 管道内径D | 管道中心距墙体 最小净距 | 管道中心距顶板 最小净距 |
| --- | --- | --- |
| D315 | 350 | 350 |
| D441 | 450 | 450 |
| D560 | 550 | 500 |
| D666 | 600 | 550 |
| D870 | 700 | 650 |

2 在滤毒室室内，正对扩散室或者滤尘室处，应预留供操作人员出入的空间，见图4.12-1的网格线区域，平面尺寸为：W×600mm（W为人防门门洞宽度），在此区域内不得布置通风设备、管道；

图4.12-1 操作人员出入预留空间示意

3 在滤毒室室内，正对密闭通道处，应预留用于过滤吸收器搬运的空间，见图4.12-2的网格线区域，平面尺寸为：W×750mm（W为人防门门洞宽度），在此区域内不得布置通风设备、管道；

图4.12-2 过滤吸收器搬运预留空间示意

4 PS-D250型超压排气活门中心距侧墙及顶板的最小净距应分别为350mm和400mm，两个PS-D250型超压排气活门上下垂直安装时，两中心距应不小于600mm，详图4.12-3。

图4.12-3  PS-D250型超压排气活门安装立面示意（单位：mm）

4.13 【空气监测】防空地下室的空气监测应符合下列规定：

1 设有滤毒通风的防空地下室，应在防化通信值班室设置测压装置，测压管的一端应引至室外空气零点压力处；测压管通向室外一端的管口可设置在战时不使用的平时通风竖井内，不得设置在战时进风或排风竖井内；

2 防空地下室每个口部的防毒通道、密闭通道的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上应设置DN50的气密测量管，管的两端应按国家建筑标准设计图集《防空地下室通风设备安装》07FK02第60页、《人民防空地下室设计规范图示-通风专业》05SFK10第60页采取相应的防护、密闭措施，即选用管两端套外丝+管帽、套内丝+丝堵、橡胶垫+密封盖板这三种密闭封堵做法中的一种；

3 设有滤毒通风的防空地下室，应在滤毒通风管路上设置取样管和测压管，并满足表4.13的要求。

表4.13                 取样管和测压管设置要求

| 序号 | 位置 | 取样管 | 测压管 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 功能 | 特征 | 功能 | 特征 |  |
| 1 | 滤毒室内进入风机的总进风管上 | 尾气监测 取样 | 管径DN15、 管末端设截止阀 | — | — | — |
|  | 过滤吸收器的总出风口处 |  |  |  |  |  |
| 2 | 油网滤尘器进风管道上 | 空气放射性监测取样 | 管口位于风管中心、管径DN32、管末端设球阀 | — | — | 乙类防空地下室可不设 |

续表4.13                取样管和测压管设置要求

| 序号 | 位置 | 取样管 | 测压管 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 功能 | 特征 | 功能 | 特征 |  |
| 3 | 油网滤尘器的前端 | — | — | 压差测量 | 管径DN15、管末端设球阀 | — |
|  | 油网滤尘器的后端 |  |  |  |  |  |
| 4 | 每个过滤吸收器前端 | — | — | 阻力测量 | 管径4mm、 管壁厚2mm的紫铜管 | — |
|  | 每个过滤吸收器后端 |  |  |  |  |  |

图4.13-1 取样管和测压管设置示意

1-消波设施；2-粗过滤器；3-密闭阀门；4-过滤吸收器；5-放射性监测取样管；

6-尾气监测取样管；7-油网滤尘器压差测量管；8-过滤吸收器阻力测量管

图4.13-2 过滤吸收器阻力测量管节点大样（单位：mm）

4.14 【平时风管】平时风管不得穿越人防钢筋混凝土墙体及顶板或者直接穿越人防防护密闭门、密闭门的门洞，不得在人防钢筋混凝土墙体及顶板上预埋穿墙平时风管。其替代防护做法可采用“防护密闭门+门框墙+密闭门+砖砌集气室+平时风管”、“防护密闭门+砖砌集气室+平时风管”或者“防护密闭门+密闭通道+密闭门+砖砌集气室+平时风管”等方式，分别见图4.14-1、图4.14-2及图4.14-3。

图4.14-1 “防护密闭门+门框墙+密闭门+砖砌集气室+平时风管”示意

图4.14-2 “防护密闭门+砖砌集气室+平时风管”示意

图4.14-3 “防护密闭门+密闭通道+密闭门+砖砌集气室+平时风管”示意

4.15 【空调冷媒管】在防空地下室内，个别房间平时需要使用分体空调，其冷媒管穿越人防围护结构时，可预埋防护密闭套管，公称直径不大于80mm，临战时拆除冷媒管后完成密闭封堵，密闭措施可按本指引第4.13条第2款中气密测量管的防护密闭措施要求执行。

4.16 【电站进排风系统】柴油电站进排风系统应符合下列规定：

1 柴油发电机房清洁式通风进、排风量应分项计算确定，并给出计算过程和结果；

2 柴油电站控制室所需新风，应根据不同情况由主体供给或设独立滤毒通风系统供给；

3 柴油电站的贮油间应设排风装置，排风换气次数不应小于每小时5次，接至贮油间的排风管道上应设70℃关闭的防火阀。

4.17 【电站排烟系统】柴油机的排烟系统，应按下列规定设置：

1 柴油机排烟口与排烟管应采用带法兰的不锈钢波纹软管作为柔性连接。当连接两台或两台以上机组时，排烟支管上应设置单向阀门；

2 排烟管的室内部分，应有详细的保温隔热处理做法，该保温隔热层的外表面温度不应超过60℃。

4.18 【电站连通口】柴油电站与设有防毒要求的防空地下室设连通口时，应设防毒通道和滤毒通风时的超压排风设施。超压排风设计按本指引第4.10条的要求执行。

4.19 【贮油间防火】严禁柴油机排烟管、通风管穿过贮油间。

注：贮油间通风换气用的通风管不在本条规定范围内。

4.20 【隐蔽工程安装要求】人防通风专业隐蔽工程预埋的设备材料应平时安装到位，且应做好相应的封堵措施。

# 给水排水专业审查主要内容

5.1 【人员生活饮用水】无可靠内水源且无防护外水源的防空地下室战时人员用水量标准以及贮水时间应按表5.1采用。

表5.1               战时人员用水量标准、贮水时间

| 工程类别 | 饮用水 | 生活用水 |
| --- | --- | --- |
|  | 用水量 L/（人·d） | 贮水时间 （d） | 用水量 L/（人·d） | 贮水时间 （d） |
| 医疗救护工程 | 中心医院急救医院 | 伤病员 | 4～5 | 15 | 60～80 | 7～14 |
|  |  | 工作人员 | 3～6 | 15 | 30～40 | 7～14 |
|  | 救护站 | 伤病员 | 4～5 | 15 | 30～50 | 7～14 |
|  |  | 工作人员 | 3～6 | 15 | 25～35 | 7～14 |
| 专业队队员掩蔽部 | 5～6 | 15 | 9 | 7～14 |
| 人员掩蔽工程 | 3～6 | 15 | 4 | 7～14 |
| 配套工程 | 3～6 | 15 | 4 | 7～14 |

5.2 【人员洗消用水】洗消间内淋浴器数量、人员洗消用水量、热水供应量应符合下列要求：

1 淋浴洗消人数按防护单元内的掩蔽人数及洗消人员百分数确定；人员洗消方式、洗消人员百分数应按表5.2-1确定；

表5.2-1            人员洗消方式、洗消人员百分数

| 工程类别 | 人员洗消方式 | 洗消人员百分数（%） |
| --- | --- | --- |
| 医疗救护工程 | 淋浴洗消 | 5～10 |
| 专业队队员掩蔽部 | 淋浴洗消 | 20 |

续表5.2-1           人员洗消方式、洗消人员百分数

| 工程类别 | 人员洗消方式 | 洗消人员百分数（%） |
| --- | --- | --- |
| 一等人员掩蔽所、食品站、生产车间、区域供水站 | 淋浴洗消 | 2～3 |
| 二等人员掩蔽所 | 简易洗消 | — |

2 洗消间内需同时设置供人员洗消的淋浴器和洗脸盆，一个淋浴器和一个洗脸盆为一套。淋浴器和洗脸盆的数量应根据工程类别和防护单元面积确定，见表5.2-2。

表5.2-2      淋浴器、洗脸盆数量及洗消器具热水供应量

| 工程类别 | 防护单元面积 F（m2） | 淋浴器和洗脸盆 数量（套） | 洗消器具热水供应量(L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业队队员掩蔽部 | F≤400 | 2 | 640～800 |
|  | 400＜F≤600 | 3 | 960～1200 |
|  | F＞600 | 4 | 1280～1600 |
| 一等人员掩蔽所 | F≤500 | 1 | 320～400 |
|  | 500＜F≤1000 | 2 | 640～800 |
|  | F＞1000 | 3 | 960～1200 |

3 人员洗消用水量标准按40L/（人·次）计算；淋浴器和洗脸盆的热水供应量应按320～400L/套计算。当人员洗消用水量大于洗消器具热水供应量时，热水供应量仍按洗消器具的套数计算；当人员洗消用水量小于洗消器具热水供应量时，热水供水量按人员洗消用水量计算。洗消器具热水供应量见表5.2-2。

5.3 【墙地面洗消用水】防空地下室口部染毒区墙面、地面的冲洗应符合下列要求：

1 需冲洗的部位包括①战时进风竖井、②进风扩散室、③除尘室、④滤毒室（包括与滤毒室相连的密闭通道）、⑤战时主要出入口的洗消间（简易洗消间）、⑥防毒通道及其防护密闭门以外的通道，并应在这些部位设置收集洗消废水的地漏、清扫口或集水坑；

2 应设置供墙面及地面冲洗用的冲洗栓或冲洗龙头，并配备冲洗软管，供水管径不得小于20mm；

3 口部洗消用水应贮存在清洁区内，冲洗水量超过10m3时，可按10m3计算。冲洗不到的部位由防空专业队负责，在清洁区内不另增加贮存水量；

4 不贮存专业队装备掩蔽部、汽车库以及柴油电站等主体允许染毒的防空地下室以及发电机房的洗消用水。

5.4 【常见工程战时用水量】无可靠内水源且无防护外水源的专业队队员掩蔽部、人员掩蔽所，以及柴油电站等工程的战时用水量应符合表5.4的规定。

表5.4               常见工程战时用水量计算简表

| 工程类别 | 每人的生活及 饮用水合计水量 （m3/人） | 人员洗消用水量 | 每个防护单元的口部洗消用水量 （m3/防护单元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业队队员掩蔽部 | 0.138～0.216 | 0.008（m3/人） | ≤10 |
| 人员掩蔽工程 | 一等人员 掩蔽所 | 0.073～0.146 | 0.0008～0.0012（m3/人） | ≤10 |
|  | 二等人员 掩蔽所 | 0.073～0.146 | 0.6～0.8（m3/简易洗消间） | ≤10 |

注： 1 每个防护单元的口部洗消用水量也可按5~10（L/m2）冲洗一次计

算， 当计算结果大于10 m3时可取值10 m3；

2 移动电站或采用风冷方式的固定电站，柴油发电机的冷却补水贮水

量应根据计算确定，无准确资料时，其贮水量可按2 m3设计；

电站控制室与发电机房之间的防毒通道，简易洗消用水量宜按

0.6~0.8m3确定；

3 医疗救护工程的用水量按本指引5.1、5.2、5.3条进行取值计算。

5.5 【贮水】防空地下室战时贮水应符合下列要求：

1 在防空地下室的清洁区内，每个防护单元均应设置生活用水、饮用水贮水池（箱）。贮水池（箱）的有效容积应根据防空地下室战时的掩蔽人员数量、战时用水量标准及贮水时间计算确定；

2 饮用水若与生活用水贮存在同一贮水池（箱）中，应有饮用水不被挪用的措施。

5.6 【市政给水】在防空地下室战时给水排水平面图中，应表达从市政给水管道预留接口至各防护单元人防水池（箱）供水的设计内容。

5.7 【穿过人防围护结构的管道】不得在人防钢筋混凝土墙体及顶板上为平时、战时给水排水专业管道预留孔洞。上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室。穿过人防围护结构的给水引入管、排水出户管、通气管、供油管的防护密闭措施应符合下列要求：

1 公称直径不大于150mm的管道穿过防空地下室的顶板、外墙、临空墙、密闭隔墙及防护单元之间的防护密闭隔墙处，均应设置刚性防水套管；

2 公称直径大于150mm的管道在穿过人防围护结构时，穿墙（板）处应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管，穿过防护单元之间的防护密闭隔墙处，应设置两侧加防护挡板的刚性防水套管。

注：刚性防水套管具体做法详国家建筑标准设计图集《防水套管》02S404，加防护挡板的刚性防水套管等具体做法详国家建筑标准设计图集《防空地下室给排水设施安装》07FS02。

5.8 【给水管道上的防护阀门】防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装应符合下列要求：

1当给水管道从出入口引入时，应在防护密闭门的内侧设置；当从人防围护结构引入时，应在人防围护结构的内侧设置；穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时，应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置；

2防护阀门的公称压力不应小于1.0MPa；

3防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀；

4防护阀门不得使用防爆波阀门；

5在穿越人防围护结构的给水管道上安装的防护阀门，应保证该防护阀门端面与穿越的人防围护结构内表面平行，阀门前管道轴线应垂直墙（板）面，不得在防护阀门与墙（板）面之间有支管接出或安装弯头。

注：防护阀门是指防冲击波及核生化战剂由管道进入工程内部而设置的阀门。

5.9 【给水管道设置要求】防空地下室内部的给水管道，不应穿过通信、变配电设备房间。

5.10 【通气管】通气管在穿过人防围护结构时，该段通气管应采用热镀锌钢管，并应在人防围护结构内侧设置公称压力不小于1.0MPa的铜芯闸阀，应保证该防护阀门端面与穿越的人防围护结构内表面平行，阀门前管道轴线应垂直墙（板）面，不得在阀门与墙（板）面之间有支管接出或安装弯头。

5.11 【洗消废水集水池】洗消废水集水池的设置应符合下列要求：

1 洗消废水集水池不得与清洁区内的集水池共用；

2 人员洗消废水池不得与防护密闭门外的洗消污水集水坑共用（图5.11-1）；

图5.11-1 人员洗消废水池不得与防护密闭门外的洗消污水集水坑共用

3 专门用于洗消染毒区墙地面的废水可用地漏引至防护密闭门外的洗消污水集水坑，但必须采取防爆地漏等相应防护密闭措施（图5.11-2）。

图5.11-2 洗消染毒区墙地面的废水可用防爆地漏引至防护密闭门外的洗消污水集水坑

5.12 【战时生活污水集水池】战时生活污水集水池的设置应符合下列要求：

1 战时生活污水集水池的有效容积应包括调节容积和贮备容积。贮备容积必须大于隔绝防护时间内产生的全部污水量的1.25倍，隔绝防护时间按本指引表4.3确定。集水池还应满足水泵设置、水位控制器等安装、检查的要求；设计的最低水位，应满足水泵吸水要求。贮备容积平时如需使用，其空间应有在临战时排空的措施；

2 战时生活污水集水池应按防护单元划分独立设置，不得共用；上下层均为人防区但不是同一个防护单元时，上、下层人防单元内均应分别设战时生活污水集水池。

5.13 【平时排水、截水沟】为了保证人防区域的防护密闭性能，平时排水、截水沟不得穿越人防防护密闭墙及密闭墙。

5.14 【排水系统】平时、战时排水系统应符合下列要求：

1 排水系统应按每个防护单元独立设置；

2收集防空地下室上一层平时消防废水或地面冲洗废水的排水管道需引入防空地下室时，其地漏应采用防爆地漏；非防护区内的其它污废水不应排入防护区内；电梯集水井不得设置在防护区内；

3 战时电源无保障的防空地下室，在战时需设电动排水泵时，应有备用的人力机械排水设施；

4 排水管道在穿过人防围护结构时，应在人防围护结构内侧设置公称压力不小于1.0MPa的铜芯闸阀。应保证该防护阀门端面与穿越的人防围护结构内表面平行，阀门前管道轴线应垂直墙（板）面，不得在阀门与墙（板）面之间有支管接出或安装弯头。

5.15 【电站冷却水贮水】冷却水贮水池的容积应根据柴油发电机运行机组在额定功率下冷却水的消耗量和要求的贮水时间确定。无可靠内、外水源的防空地下室，电站贮水时间为2～3天。

5.16 【输油管设置】柴油发电机房的输油管当从出入口引入时，应在防护密闭门内设置油用阀门；当从围护结构引入时，应在外墙内侧或顶板内侧设置油用阀门，其公称压力不得小于1.0MPa，该阀门应设置在便于操作处，并应有明显的启闭标志。在室外的适当位置应设置与防空地下室抗力级别相同的油管接头井。

5.17 【贮油箱的设置】燃油可用油箱、油罐或油池贮存，其数量不得少于两个。其贮油容积可根据柴油发电机额定功率时的耗油量及贮油时间确定。贮油时间可按7～10天计算。

注：柴油发电机组的日用油箱不属于贮存燃油的油箱、油罐或油池，因此不得计入其数量。

5.18【隐蔽工程安装要求】人防给水排水专业隐蔽工程预埋的设备材料应平时安装到位，且应做好相应的封堵措施。

# 电气专业审查主要内容

6.1 【电器设备选型】防空地下室内安装的变压器、断路器、电容器等高、低压电器设备，应采用无油、防潮设备。

6.2 【发电机组选型】内部电源的发电机组应采用柴油发电机组，严禁采用汽油发电机组。

6.3 【配电箱安装形式】防空地下室内的各种动力配电箱、照明箱、控制箱，不得在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上嵌墙暗装。若必须设置时，应采取挂墙式明装。

6.4 【保护线要求】保护线（PE）上，严禁设置开关或熔断器。

6.5 【贮油间穿线要求】严禁柴油机电线、电缆穿过贮油间。

6.6 【柴油发电机组的设置原则】柴油发电机组的设置应符合表6.6的要求。

表6.6                柴油发电机组设置要求

| 工程类别 | 供电 容量 | 备用 容量 | 固定电站设置台数 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心医院、急救医院 | 战时一级、二级负荷 | 应预留10%~15%的备用量，不设备用机组 | 不应少于2台 | 单台机组容量满足战时一级负荷 |
| 救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程等，建筑面积之和大于5000m2 | 战时一级、二级负荷 |  |  | — |
| 在建筑小区或供电半径范围内各类分散布置的多个防空地下室，其建筑面积之和大于5000 m2 |  |  |  | 应在负荷中心处的防空地下室设置内部电站或区域电站 |

注：中心医院、急救医院应设置固定电站。救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程可根据柴油发电机组的容量确定电站类型。

6.7 【蓄电池组】内部电源的蓄电池组不得采用非密封的蓄电池组，专设的EPS、UPS自备电源设备应留有接线和安装位置。供电容量和连续供电时间应符合表6.7的要求：

表6.7           蓄电池组的供电容量及连续供电时间要求

| 建筑面积5000㎡及以下的各类未设内部电站的防空地下室 | 特殊设备 | 供电容量 | 连续供电 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 引接区域电源 | — | 战时一级负荷 | 不应小于隔绝防护时间 |
| 无法引接区域电源 | — | 战时一级、二级负荷 |  |
|  | 战时不允许停电的特殊医疗设备 | 按设备要求 | 不应小于10分钟 |

6.8 【供配电系统】电力系统电源和柴油发电机组应分列运行。每个防护单元应引接电力系统电源和内部电源。电源回路应设置进线总开关和内、外电源的转换开关。战时常用设备电力负荷分级和电源的设置应分别符合表6.8-1及表6.8-2的要求：

表6.8-1                战时常用设备电力负荷分级

| 负荷等级 | 通用设备 | 专用设备 |
| --- | --- | --- |
|  | 医疗救护工程 防空专业队工程 人员掩蔽工程 物资库、汽车库 | 防空专业队 工程 | 二等人员 掩蔽所 | 医疗救护工程 |
| 一级 | 基本通信设备、应急通讯设备 柴油电站配套的附属设备 应急照明 防化设备、防化电源配电插座箱 | — | 音响警报接收设备 | 通信电源配电箱 主要医疗救护房间内的设备和照明 三种通风方式装置系统 手术室空调设备 |
| 二级 | 重要的风机、水泵 电动防护密闭门、电动密闭门和电动密闭阀门 正常照明 | 三种通风方式装置系统 洗消用的电加热淋浴器 完成防空专业队任务必须的用电设备 | 三种通风方式装置系统 洗消用的电加热淋浴器 | 洗消及医疗用的电加热淋浴器 辅助医疗救护房间内的设备和照明 医疗救护房间（除手术室外）的空调、电热设备 一般医疗救护、设备房间的插座 |
| 三级 | 不属于一级和二级负荷的其它负荷 |

注：物资库一般不设滤毒通风，汽车库和物资库不设置三种通风方式装置系统和洗消用的电加热淋浴器。

表6.8-2               战时电源的设置要求

| 负荷等级 | 引接电源 | 电源要求 | 供电要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 战时一级负荷 | 应有两个独立的电源供电 | 其中一个独立电源应是该防空地下室的内部电源 | 医疗救护工程供电应采用双回路末端负荷侧自动切换 |
| 战时二级负荷 | 应引接区域电源 | 当引接有困难时，应在防空地下室内设置自备电源 | — |
| 战时三级负荷 | 引接电力系统电源 | — | — |

6.9 【三种通风方式信号装置系统】设有清洁式、滤毒式、隔绝式三种通风方式的防空地下室，应在每个防护单元内设置三种通风方式信号装置系统，防空专业队和人员掩蔽工程应符合表6.9-1；医疗救护工程应符合表6.9-2的要求：

表6.9-1防空专业队和人员掩蔽工程三种通风方式信号装置系统的设置要求

| 设备 | 位置 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 三种通风方式信号控制箱 | 值班室或防化通信值班室内 | 灯光信号和音响采用集中或自动控制 |
| 显示三种通风方式的灯箱和音响装置 | 战时进风机室、排风机室、防化通信值班室、值班室、柴油发电机房、电站控制室、人员出入口（包括连通口）最里面一道密闭门内侧 | 应采用红色灯光表示隔绝式，黄色灯光表示滤毒式，绿色灯光表示清洁式，并加注文字标识 |
| 有防护能力的音响信号按钮 | 每个防护单元战时人员主要出入口防护密闭门外侧 | — |
| 音响信号 | 值班室或防化通信值班室内 | — |

表6.9-2     医疗救护工程三种通风方式信号装置系统的设置要求

| 设备 | 位置 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 三种通风方式信号控制箱 | 防化通信值班室内 | 声光和音响装置应采用集中控制或自动控制 |
| 显示三种通风方式的灯箱和音响装置 | 战时进风机室、排风机室、防化通信值班室、值班室、柴油发电机房、电站控制室、配电室、人员出入口（包括连通口）最里面一道密闭门内侧 | 红色灯光表示隔绝式，黄色灯光表示滤毒式，绿色灯光表示清洁式，并应加注文字标识 |
| 有防护能力的音响信号按钮、音响信号 | 第一密闭区主要出入口第一防毒通道的防护密闭门外侧 | 音响信号应设置在第一密闭区防毒通道密闭门内侧的门框墙上部 |
|  | 第二密闭区内第二防毒通道的第一道密闭门外侧 | 音响信号应设置在第二密闭区的防化通信值班室内 |
|  | 第二密闭区主要出入口防毒通道的防护密闭门外侧 | 音响信号应设置在第二密闭区的防化通信值班室内 |

6.10 【预埋管】穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙的各种电缆管线和预留备用管应进行防护密闭处理，穿过密闭隔墙的预留备用管应进行密闭处理，应选用管壁厚度不小于2.5mm热镀锌钢管。人防区内其他部位的管线可按有关地面建筑的设计规范或规定选用管材。

6.11 【备用管】各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋符合防护密闭要求供强电、弱电使用的备用管，并应符合表6.11的要求：

表6.11                    备用管的设置要求

| 工程类别 | 数量 | 管径 | 管材 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防空专业队工程 人员掩蔽工程 | 4~6根 | 50~80mm | 管壁厚度不小于2.5mm热镀锌钢管 |
| 医疗救护工程 | 不应少于6根 |  |  |

注：预留备用管是为了供平时和战时可能增加的各种线路使用。

6.12 【防爆波电缆井】由室外地下进、出防空地下室的强电或弱电线路，应分别设置强电或弱电防爆波电缆井，并预埋备用管。符合以下情况可不设置防爆波电缆井：

1 电缆由上部地面建筑直接引下至防空地下室内时；

2 室外埋地电缆进入部位在地下室的非人防防护区时。

6.13 【电缆桥架】防空地下室内电缆桥架不得直接穿越临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙。当必须通过时应改为穿管敷设，按一根电缆穿一根管处理，并应符合防护密闭要求。

6.14 【母线槽】各类母线槽不得直接穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙、当必须通过时，应采用防护密闭母线，并应符合防护密闭要求。

6.15 【战时照明】平时和战时的照明均应有正常照明和应急照明，战时照明应利用平时照明，并符合表6.15的要求：

表6.15              战时照明的设置要求

| 工程类别 | 设置要求 |
| --- | --- |
| 防空专业队工程 人员掩蔽工程 医疗救护工程 | 战时应急照明的连续供电时间不应小于该防空地下室的隔绝防护时间。 引出防护区的照明电源回路应在防护密闭门内侧设置短路保护装置。 平时照明配电箱应按防护单元设置在人防清洁区，各防护单元照明自成系统。 |
| 医疗救护工程 | 医疗救护工程的第一密闭区、第二密闭区应分别设置照明配电箱。 医疗救护工程在人员集中的场所以及重要的医疗设备房间战时应设置手提式应急照明灯具。 医疗救护工程战时各主要出入口防护密闭门外直至地面的通道（含救护车道）照明电源，应由防护单元内人防电源柜供电。 |

6.16 【开关和插座】电源插座应加设剩余电流保护器，其设置应符合表6.16的要求：

表6.16                 开关和插座的设置

| 工程类别 | 位置 | 三相 | 单相 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗救护工程 | 防化通信值班室 （通信电源配 电箱） | AC380V20A 断路器1个 | — |
|  |  | — | AC220V16A断路器3个 |
|  |  | — | AC220V10A 二孔带三孔插座3个 |
|  | 防化器材储藏室 | — | AC220V10A 二孔带三孔插座1个 |

续表6.16                开关和插座的设置

| 工程类别 | 位置 | 三相 | 单相 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗救护工程、专业队队员掩蔽部、一等人员掩蔽所 | 防化通信值班室 （防化电源配电箱） | AC380V16A 四孔插座1个 | — |
|  |  | AC380V16A 断路器1个 | — |
|  |  | — | AC220V10A 三孔插座7个 |
| 二等人员掩蔽所 | 防化通信值班室 （防化电源配电箱） | AC380V16A 四孔插座1个 | — |
|  |  | AC380V16A 断路器1个 | — |
|  |  | — | AC220V10A 三孔插座5个 |
| 一等人员掩蔽所、二等人员掩蔽所、专业队队员掩蔽部 | 防化器材储藏室 | — | AC220V5A 三孔插座1个 |
| 医疗救护工程、专业队队员掩蔽部、一等人员掩蔽所、二等人员掩蔽所 | 洗消间脱衣室、检查穿衣室 | — | AC220V10A 三孔带二孔防溅式插座各2个 |
|  | 滤毒室内（每个过滤吸收器风口取样点附近距地面1.5米处） | — | AC220V10A 三孔插座， 数量为过滤吸收器的个数 |

6.17 【接地】防空地下室室内应做等电位连接。战时柴油发电机房、电站控制室、储油间、总配电室应预留接地极。燃油设施应做防静电接地。

6.18 【照明灯具PE保护线】安装高度低于2.4m或Ⅰ类照明灯具应增设PE专用保护线。

6.19 【通信设备电源】通信设备的设置应符合表6.19的要求：

表6.19                      通信设备的设置要求

| 序号 | 工程类别 | 通信设备 | 最小电源容量（kW） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心医院、急救医院 | 基本通信设备、应急通信设备 | 5 |
| 2 | 救护站 |  | 3 |
| 3 | 防空专业队工程 | 应急通信设备 | 5 |
| 4 | 人员掩蔽工程 | 应急通信设备、音响警报接收设备 | 3 |
| 5 | 配套工程 | 根据工程特点和需要，可设置应急通讯设备或其他通信设备 | 3 |

6.20 【防化设备电源】防化级别为甲、乙、丙级的工程防化值班室内均应设置电源配电箱，按一级负荷容量分别不小于5kW、4kW、3kW。

6.21 【警报器房电源】警报器房配电箱预留容量满足当地人防主管部门相关批复的要求。

6.22【隐蔽工程安装要求】人防电气专业隐蔽工程预埋的设备材料应平时安装到位，且应做好相应的封堵措施。

6.23【市政配电柜安装要求】人防电站控制室的市政配电柜应平时安装到位。

# 防护功能平战转换预案审查主要内容

7.1  防护功能平战转换预案应单独成册。

7.2  防护功能平战转换预案审查主要内容：

1 工程概况是否符合工程实际；

2 平战转换组织机构及其职责是否清晰、明确；

3 平战转换内容及转换时限是否符合相关标准及广东省人防工程平战转换政策的要求；

4 平战转换工程量是否详实；平战转换施工方案是否全面完整、切实可行；平战转换经费预算是否合理、可靠。

5 平战转换预案是否包含实施防护功能平战转换所需各专业的施工图，其防护功能平战转换设计能否满足战时人员的防护安全和基本生存条件。

# 防空地下室施工图设计文件变更审查主要内容

8.1  防空地下室施工图设计文件变更分为一般性变更和重大变更。一般性变更，可直接由原设计单位修改后交建设单位实施，实施前应办理设计变更手续，并获得建设单位的确认。属于重大设计变更的，设计单位出具设计变更说明以及相应图纸后，建设单位应向原施工图审查机构重新报审，设计变更的施工图经审查合格后方可用于施工。施工图重大设计变更范围如下：

1 防空地下室的功能、抗力级别改变；

2 滤毒室、防毒通道、洗消间、简易洗消间发生改变；

3 结构体系、布置、基础形式及涉及到结构安全的结构构件改变；

4 地下一层人防顶板（无上部建筑物部分）以上覆土等影响荷载的技术内容更改；

5 由于平战结合使用功能需要（如人防区增加楼梯或者电梯等情况），对原人防钢筋混凝土结构有修改的；

6 涉及工程建设标准强制性条文的变更；

7 相关行政管理部门规定需要送审的设计变更。

注：一般性变更是指重大变更以外的设计变更。

8.2  重大设计变更送审时，应提供下列资料：

1 施工图变更的说明、变更的设计依据；

2 需设计变更的原审查合格的施工图；

3 变更后的图纸目录及相应变更施工图。其中变更后的图纸应提供变更编号，图纸的编号应与原图纸区分；

4 涉及变更内容所需的计算书；

5 涉及其他专业的需提供专业设计说明；

6 审查机构要求提供的其他资料。

8.3  审查机构应对重大设计变更后施工图的下列内容进行审查：

1 当行政主管部门要求发生变化时，变更后施工图内容、使用功能及各项指标与主管部门的变更批复文件的内容、要求是否一致；

2 当工程项目设计的批复文件内容、要求不变，因建设单位要求或设计单位自身要求需对原施工图变更时，变更后施工图内容、使用功能及各项指标与原批复文件的内容、要求是否一致；如与原批复文件的内容和要求不一致，应重新报人防主管部门核准；

3 变更设计一般应由原设计单位进行。当更换设计单位时，应符合下列要求：

1）变更设计的单位资质不应低于原设计单位的资质；

2）变更的施工图对未作变更的原施工图是否产生影响，应经原设计单位复核认可，书面确认。

4 变更的施工图是否对已施工、安装部分及相关专业产生影响，是否均已采取相应的变更措施；

5 变更的施工图是否降低原设计标准和规定的质量水平；

6 变更的施工图的技术性审查内容和要求，详见本指引第2~7章规定。

8.4  对于重大设计变更，经审查合格后，审查机构应出具审查意见书。审查意见书格式详见本指引附录C。

# 附录A 防空地下室施工图设计文件人防专项

# 审查送审文件内容

A.1  建筑专业

A.1.0  人防建施目录

A.1.1  防空地下室建筑设计说明（包括防护设备表、平战功能转换时限及工程量表）

A.1.2  总平面图

A.1.3  首层平面图

A.1.4  防空地下室平面图

A.1.5  防空地下室所在层与首层之间的各层平面图

A.1.6  防空地下室剖面图（不少于两个方向）

A.1.7  防空地下室各出入口、通风口和各设备房间平、剖面详图

A.1.8  室外出入口、室外通风口立面图

A.1.9  柴油电站平、剖面图

A.1.10 各专业顶、底板和墙体的预留、预埋孔况图

A.1.11 其他必要的详图和相关的建筑通用图

A.2 结构专业

A.2.0  人防结施目录

A.2.1  防空地下室结构设计计算书（含人防顶板、底板、墙体、主要出入口车道（或楼梯）及沿途结构构件加强）

注：结构计算书的份数要求与送审施工蓝图份数相同

A.2.2  防空地下室结构设计总说明

A.2.3  防空地下室主体结构平面布置及配筋图（含顶板、底板、中间楼板、内墙、外墙、柱、梁等）

A.2.4  战时各出入口、连通口、通风口结构详图（比例宜不小于1:50，注明门框墙、临空墙、扩散室等配筋）

A.2.5  防空地下室附属结构详图（含主要出入口楼梯、防倒塌棚架、战时使用的电缆井、通风竖井等）

A.3 通风专业

A.3.0  人防风施目录

A.3.1  防空地下室战时通风设计说明

A.3.2  防空地下室战时通风设备材料及安装时间表

A.3.3  战时通风平面图及原理（系统）图

A.3.4  战时进排风口部平、剖面图

A.3.5  防空地下室通风大样（通用）图

A.3.6  柴油电站通风平面图、剖面图及原理（系统）图

A.3.7  地下室人防区的平时暖通、空调平面图

A.4 给水排水专业

A.4.0  人防水施目录

A.4.1  防空地下室战时给水排水设计说明

A.4.2  防空地下室战时给水排水主要设备材料及安装时间表

A.4.3  战时给水排水平面图及系统原理（轴测）图

A.4.4  机房、卫生间等的放大平、剖面图

A.4.5  防空地下室给水排水大样（通用）图

A.4.6  地下室人防区的平时给水排水平面图

A.4.7  地下室人防区的平时消防（喷淋、消火栓）平面图

A.4.8  如人防层位于负二层及负二层以下时，则还需人防层的上一层平时排水平面图

A.5 电气专业

A.5.0  人防电施目录

A.5.1  防空地下室电气设计说明

A.5.2  防空地下室电气设备材料及安装时间表

A.5.3  防空地下室电气系统图

A.5.4  防空地下室电气平、剖面图

A.5.5  防空地下室电气控制原理图（非标出图）

A.5.6  电站平、剖面布置图（含接地极平面布置）

A.5.7  电站联络信号原理图

A.5.8  地下室人防区的平时动力、照明及消防、弱电平面布置图

A.6 防护功能平战转换预案

A.6.0  防护功能平战转换预案文本及附图

【说明】结合佛山市实际情况，根据《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》RFJ 06-2008（限内部发行）附录A 制定本附录内容。

# 附录B  重点审查图纸目录清单

B.1  建筑专业

B.1.1  总平面图

B.1.2  首层平面图

B.1.3  防空地下室平面图

B.1.4  防空地下室剖面图

B.1.5  防空地下室各出入口、通风口和各设备房间平、剖面详图

B.1.6  室外出入口、室外通风口立面图

B.1.7  柴油电站平、剖面图

B.2 结构专业

B.2.1  防空地下室结构设计计算书

B.2.2  防空地下室主体结构平面布置及配筋图

B.2.3  战时各出入口、连通口、通风口结构详图

B.2.4  防空地下室附属结构详图

B.3 通风专业

B.3.1  战时通风平面图及原理（系统）图

B.3.2  地下室人防区的平时暖通、空调平面图

B.4 给水排水专业

B.4.1  战时给水排水平面图及系统原理（轴测）图

B.4.2  地下室人防区的平时给水排水平面图

B.4.3  地下室人防区的平时消防（喷淋、消火栓）平面图

B.4.4  如人防层位于负二层及负二层以下时，则还需人防层的上一层平时排水平面图

B.5 电气专业

B.5.1  防空地下室电气系统图

B.5.2  防空地下室电气平、剖面图

B.5.3  电站平、剖面布置图

B.5.4  地下室人防区的平时动力、照明及消防、弱电平面布置图

# 附录C  防空地下室施工图设计文件人防

# 专项审查意见书

广东省佛山市

防空地下室施工图设计文件人防专项审查意见书

审查编号：

| 建设单位 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 建设地点 |  |
| 批准文号 |  |
| 防空地下室设计单位 |  |
| 应建人防建筑面积 | m2 | 设计人防建筑面积 | m2 | 掩蔽人数 | 人 |
| 抗力级别 |  | 防护单元 | 个 | 出入口 | 个 |
| 平时功能 |  | 战时功能 |  |
| 防空地下室所在位置 |  | 所属区域 | 市/县/区 |
| 防空地下室施工图设计文件人防专项审查结论 |
| 防护设计符合规范的要求。 审查机构（公章）（审查专用章） 年 月 日 防护单元指标详附表1 |
| 注意事项： 依据《防空地下室施工图设计文件审查技术指引》的规定，对涉及下列情况的重大设计变更，应经原审查机构审查通过后方可实施。 1 防空地下室的功能、抗力级别改变； 2 滤毒室、防毒通道、洗消间、简易洗消间发生改变； 3 结构体系、布置、基础形式及涉及到结构安全的结构构件改变； 4 地下一层人防顶板（无上部建筑物部分）以上覆土等影响荷载的技术内容更改； 5 由于平战结合使用功能需要（如人防区增加楼梯或者电梯等情况），对原人防钢筋混凝土结构有修改的； 6 涉及工程建设标准强制性条文的变更； 7 相关行政管理部门规定需要送审的设计变更。 |

☆国防工程文件  严禁外传☆

附表1                               防护单元指标表

| 防护单元 | 抗力等级 | 战时功能 | 平时功能 | 建筑面积 （m2） | 掩蔽人数 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一单元 |  |  |  |  |  |
| 第二单元 |  |  |  |  |  |
| 第三单元 |  |  |  |  |  |
| 第四单元 |  |  |  |  |  |
| 第五单元 |  |  |  |  |  |
| 第六单元 |  |  |  |  |  |
| 第七单元 |  |  |  |  |  |
| 第八单元 |  |  |  |  |  |
| 第九单元 |  |  |  |  |  |
| 第十单元 |  |  |  |  |  |
| 人防电站 |  |  |  |  |  |

# 附录D  防空地下室初步设计文件审查要点

为保证设计质量，提升设计审查效率，根据初步设计阶段实际情况，从本指引第2章~第6章中选取部分重要技术条款作为初步设计审查要点，供防空地下室初步设计审查单位参考，详见表D-1：

表 D-1            防空地下室初步设计审查要点条文索引表

| 专业 | 本指引中条款 |
| --- | --- |
| 建筑 | 2.1条、2.2条、2.3条、2.4条、2.6条、 2.7条、2.8条、2.9条、2.10条、2.11条、 2.12条、2.13条、2.14条、2.15条、2.18条、 2.19条、2.20条、2.24条、2.25条、2.27条、 2.28条、2.29条、2.37条 |
| 结构 | 3.1条、3.2条、3.4条、3.8条、 3.10条、3.12条、3.13条 |
| 通风与空气调节 | 4.1条、4.2条、4.3条、4.4条、4.5条、 4.6条、4.7条、4.8条、4.9条、 4.11条、4.16条、4.18条、4.19条 |
| 给水排水 | 5.1条、5.2条、5.3条、5.5条、5.8条、 5.11条、5.14条、5.16条、5.17条 |
| 电气 | 6.2条、6.3条、6.6条、6.7条、6.8条、 6.9条、6.12条、6.19条、6.20条、6.21条 |

# 引用标准名录

1 《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005

2 《城市居住区人民防空工程规划规范》GB 50808

3 《人民防空工程设计防火规范》GB 50098

4 《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134

5 《民用建筑设计通则》GB 50352

6 《建筑设计防火规范》GB 50016

7 《地下工程防水技术规范》GB 50108

8 《混凝土结构设计规范》GB 50010

9 《建筑抗震设计规范》GB 50011

10《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

11《生活饮用水卫生标准》GB 5749

12《建筑给水排水设计规范》GB 50015

13《建筑照明设计标准》GB 50034

14《民用建筑设计术语标准》GB/T 50504

15《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091

16《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013

17《人民防空医疗救护工程设计标准》RFJ 005-2011

18《防空地下室结构设计手册》RFJ 04-2015

19《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》RFJ 06-2008

20《平战结合人民防空工程设计规范》DB11/994-2013

21《全国民用建筑工程设计技术措施-防空地下室》分册（2009年版）

22《平战结合人民防空工程设计指南》张瑞龙 袁代光等主编

# 防空地下室施工图设计文件审查

# 技术指引

条文说明

（内部文件、注意保存）

目   次

1	总 则	81

2	建筑专业审查主要内容	82

3	结构专业审查主要内容	89

4	通风与空气调节专业审查主要内容	97

5	给水排水专业审查主要内容	106

6	电气专业审查主要内容	112

7	防护功能平战转换预案审查主要内容	116

# 总 则

1.2  佛山市市内的防空地下室的抗力级别均为核5级、常5级、核6级、常6级，因此结合现行国家标准《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005适用范围，明确防空地下室施工图设计文件审查的范围。

1.3  本条依据《建设工程质量管理条例》的第十九条、《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》（RFJ06-2008）的1.0.5条作出规定，对于审查机构，人防工程施工图设计文件审查只是保证人防工程设计质量的基本要求，不是审查工程设计的全部内容。对于设计单位，人防工程设计应全面执行工程设计标准、法律、法规和政府文件的要求，且设计单位和设计人员对其设计的质量负责。

1.4  明确审查的内容仅为人防专项审查即防护设计审查，不包含消防、节能、环保、卫生等其他与防护设计无关的审查；明确防空地下室防护设计审查对具体项目审查的物理边界。

1.10  部分地区需对防空地下室初步设计文件进行审查，为提前把握关键性条款，减少初步设计审查通过的设计文件在施工图审查的阶段仍出现大修改的情况，特在附录D中列出初步设计阶段审查的重要条文。

# 建筑专业审查主要内容

2.1  为确保防空地下室的战时安全，在距危险目标的距离方面应该从严掌握；距危险目标的距离系指防空地下室各出入口（及通风口）的出地面段与危险目标的最不利直线距离；“易燃易爆物品”系指国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中“生产、储存的火灾危险性分类”中的甲乙类物品。

2.2  对于多层地下室，防空地下室宜设置在最下层，未设置在最下层时宜采取封堵转换措施。

2.3  本条主要明确不同抗力级别人防防护单元位于相邻楼层的设置原则。

2.4  在防空地下室主体中划分防护单元是一项降低炸弹命中概率，避免大范围杀伤的有效技术措施；对于防护单元的建筑面积应严格执行规范规定的面积上限，不得更改防护单元面积上限值；对于多层防空地下室，由于上层存在部分平时设备房（或者不能作为防空地下室的区域），导致不能完全覆盖下部防空地下室，不能覆盖区域的建筑面积之和不应大于200m2，否则其下层防空地下室仍然应按表2.4-1的要求划分防护单元和抗爆单元。

2.5  每个防空地下室是一个独立的防护空间，可把每个防护单元看作是一个独立的防空地下室。

2.6  战时当城市遭到空袭后，尤其是遭核袭击之后，地面建筑物会遭到严重破坏，以至于倒塌，防空地下室的室内出入口极易被堵塞。因此，必须强调出入口的设置数量以及设置室外出入口的必要性。主要出入口是战时空袭后也是使用的出入口，为了尽量避免被堵塞，要求主要出入口应设在室外出入口。

2.7  本条规定的使用条件为地下室已占满红线时使用，不符合本条情况都应设置室外出入口。“应在其上部地面建筑的首层专门设置一个通往地下室的出入口”摘自《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》RFJ06-2008中对出入口的数量、位置要求。

2.8  本条第3款主要考虑专业队队员和专业队装备掩蔽部两个单元合一起才是一个完整的专业队工程。

2.9  防护密闭门战时需要阻挡冲击波的作用，又要阻挡毒剂通过，只有向外开启才能达到这个目的，因此防护密闭门必须向外开启。防护密闭门的设置要求参考了《全国民用建筑工程设计技术措施-防空地下室》分册（2009年版）相关内容。

2.10  由于常规武器爆炸作用的特点，使得乙类防空地下室处入口处防护密闭门的设计压力值与其通道的形式（即指通道有无90°拐弯）和通道长度关系十分密切。

2.11  战时人员出入口最小尺寸及物资进出口是根据战时的基本要求确定的，是保障战时人员、物资迅速、安全的进出最低要求，应严格执行。对于平战结合的出入口，其尺寸还应满足平时的使用需求。

2.12  当听到空袭警报之后，为保障掩蔽人员能够由地面迅速、安全地进入防空地下室，才规定了人员通过的最小宽度。其实空袭警报之后的人员紧急进入的状态与火灾时人员紧急疏散的状态相类似，只是掩蔽进入的时间10分钟比消防疏散的时间长许多。对于两个及两个以上口部在防护密闭门外共用一个出入口通道和楼梯时，应按共用该出入口通道和楼梯的所有战时出入口疏散人数之和确定通道和楼梯净宽，不得只按疏散人数最多的战时出入口计算通道和楼梯净宽。

2.13  为便于相邻防护单元之间的战时联系，相邻防护单元之间应该设置连通口。因为遭炸弹命中是随机的，所以事先无法判定相邻单元中哪个单元先遭命中。当某一单元命中时，可把此单元有生存能力的人员通过连通口转移至相邻防护单元。由于甲、乙类防空地下室预定防御的武器不同，所以对它们的防护密闭门抗力要求各有不同。对于乙类防空地下室比较简单，可按0.03MPa的设计压力值设置防护密闭门；而甲类防空地下室则要依据防护单元的抗力级别，而且要注意按照条文的规定设置在隔墙的哪一侧，一般原则是高抗力防护密闭门设置在低抗力防护单元侧，低抗力防护密闭门设置在高抗力防护单元侧。若两个防护单元的防化等级一致，其车行道采用双向受力防护密闭门，可用双向受力防护密闭门代替连通口，双向受力防护密闭门开启范围内不得设置战时功能房间；若相邻防护单元抗力不同时双向受力防护密闭门宜设置在低抗力防护单元侧；若两个防护单元的防化等级不一致，应按相关规定设置连通口。

2.14  防空专业队队员的防化等级为乙级，按照乙级防化要求在连通口设置洗消间，即需要设置脱衣室、淋浴室和检查穿衣室。

2.15  悬板活门的消波率大概为70%，而当消波系统选用较高一级抗力的悬摆式防爆波活门时，其消波率应乘以0.8的折减系数，而折减后的扩散室冲击波余压大于经过加固的油网滤尘器允许的最大余压0.05MPa，可能导致进风系统的破坏，因此要求扩散室独立设置，扩散室后墙或侧墙上不得设置油网滤尘器。

2.16  为确保防空地下室的密闭防毒，要求防空地下室整体浇筑钢筋混凝土，在染毒区一侧墙面用水泥砂浆抹光有利于战后的清洗。

2.17  下沉式广场的临空墙厚度是从人防单建规范中摘入的。对于防空专业队装备掩蔽部、人防汽车库等战时室内无人员停留的防空地下室，其临空墙厚度可按结构要求确定；对于采用砌砖满足最小防护厚度的措施应在人防平战转换预案中明确转换工程量及工日等，保障战时防护效能。

2.18  电梯主要是为平时服务的，由于战时的供电不能保障，而且在空袭中电梯也容易遭到破坏，故防空地下室战时不考虑使用电梯。如因平时使用需要，地面建筑的电梯直通地下室时，为确保战时防空地下室的战时安全，故要求电梯间应设计在防空地下室的防护区之外。

2.19  平时消防水池和生活水池作为战时水池时可保障战时用水，平时生活水泵房或消防泵房放在人防区可减少平战转换工程量；从防护角度看，平时生活水泵房和消防泵房放入人防区内更容易做好防护。

2.20  防化器材储藏室要求摘自《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010中的9.3.1条。

2.23  《人民防空医疗救护工程设计标准》RFJ 005-2011附录A中各表的房间使用面积和主要设施，是分别依据医务工作人员配置和主要医疗设备给出的。

2.24  一个开发项目分成几期建设，若几期应建人防建筑面积之和（或累计）大于5000m2时，应设置柴油电站，当防空地下室大于常用功率120kW时应设置固定电站，在120kW及以下时可设移动电站，柴油电站机组的设置台数不宜超过4台和单机容量不宜超过300kW的规定，因为机组台数过多，容量过大，对技术要求过高，管理复杂，目标过大，而且一旦受损涉及停电的范围过大，且低压供电半径一般取500m左右，对于同一个项目分多期建设时，人防电站的供电容量及供电半径满足要求时，可集中设置人防电站，不必每期人防建筑面积大于5000 m2时都设计人防电站 。当防空地下室供电容量过大时宜设置2个（或以上）固定电站，提高供电的可靠性。

2.25  贮油间设置防火门及门槛或者低于其相连接的房间（或走道）主要是满足防火要求，本条为强制性条文，必须严格审查。

2.27  对于人防区内的汽车坡道底下的人防建筑面积的计算，此处引用《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013中3.0.18条规定的围护结构不垂直与水平面的楼层面积计算原则。

2.28  剖面图与室外地面的关系可判断防空地下室是否全埋，剖面图其他要求可以对结构专业审查提供必要的信息。

2.29  甲类防空地下室如果上部地面建筑为钢筋混凝土结构时，在核爆地面冲击波的作用下，有可能造成防空地下室的倾覆，因此在顶板高出室外地面的问题方面，对钢筋混凝土地面建筑作了严格的限制。对高出室外地面的甲类防空地下室，仅适用于上部建筑为砌体结构。由于乙类防空地下室不考虑防核武器，在高出室外地面的问题上，对其上部地面建筑的结构形式未作限制，即上部建筑为钢筋混凝土结构时乙类防空地下室的顶板也允许高出室外地面。

2.30  战时有人员停留的防空地下室系指医疗救护工程、专业队队员掩蔽部、人员掩蔽工程、物资库、生产车间、食品站、电站控制室和区域供水站等用途的防空地下室，战时无人员停留的防空地下室系指专业队装备掩蔽部、人防汽车库、电站发电机房等用途的防空地下室。对战时无人员停留的防空地下室可根据结构的需要确定。

2.31  防护密闭门和密闭门为满足抗爆、密闭等方面的要求，门扇的尺寸会大于洞口，门扇与门框墙需要搭接一部分，并有门扇的安装和维修要求，因此设计中应注意人防门门前通道的尺寸需求，特别是双扇（防护）密闭门还应注意门扇开启范围尺寸和开启范围内的梁高。

2.32  过滤吸收器RFP-1000型的外形尺寸为870mm×623mm×623mm，根据设备运输要求每边宜预留100mm的距离，即一般要求门洞宽度为623+100+100=823mm，按人防门选取规则取值900mm。

2.33  要求悬板活门嵌入墙内，是根据悬板活门的工作性能决定的。悬板活门是依靠冲击波的能量在短暂时间内自动关闭的设备。为保证在冲击波到达时能正面作用在悬板上，使悬板活门迅速关闭，从而要求悬板活门必须嵌入墙内，并应满足嵌入深度的要求。

2.34  钢筋混凝土防爆波活门的扩散室内部空间最小尺寸采用《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005附录A中要求尺寸，钢制防爆波活门的扩散室内部空间最小尺寸采用北京市《平战结合人民防空工程设计规范》DB11/994-2013中对扩散室内部空间尺寸要求。如在设计中某一方向的尺寸小于表内尺寸时，应按照《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005附录F进行核算，并提供消波计算书。

2.35  核武器爆炸所造成的地面建筑破坏范围很大，因此甲类防空地下室需要重视地面建筑倒塌的影响。作为战时主要出入口的室外出入口在空袭之后也需保证能够正常出入，为保障在空袭后主要出入口不被堵塞，在出地面段的上方应该设有防倒塌棚架，当室外出入口毗邻出地面段的地面建筑外墙为钢筋混凝土剪力墙结构时，可不考虑其倒塌影响。

2.38  根据《防空地下室建筑构造》07FJ02 “平时出入口一道钢筋混凝土防护密闭门、一道钢筋混凝土密闭门临战封堵措施”，有防毒要求的防空地下室中，对于平时使用且战时关闭的口，应对其钢筋混凝土防护密闭门门洞四周进行密封膏嵌缝封堵，该措施对于防空地下室的密闭防毒起到至关重要的作用。

# 结构专业审查主要内容

3.1  现行《人民防空工程战术技术要求》将人民防空工程按可能受到的空袭威胁划分为甲、乙两类：甲类工程防核武器、常规武器、化学武器、生物武器袭击；乙类工程防常规武器、化学武器、生物武器的袭击。根据上述要求，本条提出甲类防空地下室结构应能承受常规武器爆炸动荷载和核武器爆炸动荷载的分别作用，乙类防空地下室结构应能承受常规武器爆炸动荷载的作用。另外，无论是常规武器，还是核武器，设计时均只考虑一次作用。对于甲类防空地下室结构，取其中最不利情况进行设计计算，不需叠加。

3.2  防空地下室应满足预定武器爆炸动荷载与静荷载共同作用承载力的要求，但在和平时期，防空地下室作为民用建筑使用，因此防空地下室结构应分别满足平时和战时承载力要求。

3.3  对于防空地下室武器动荷载与静荷载同时作用的组合，动荷载的等效静荷载按相关条件选用即可，关键是要确定与动荷载同时存在的静荷载值。 本条明确乙类防空地下室以及核5级、核6级甲类防空地下室顶板的静荷载应包括顶板（梁）上的墙体等荷载。

3.4  《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005根据顶板覆土厚度和顶板跨度等条件给出了各种抗力级别的防空地下室结构顶板等效静荷载标准值，但核武器作用下顶板等效静荷载仅给出了覆土厚度不大于1.5m的数值，《防空地下室结构设计手册》RFJ04-2015根据上述条件，给出了覆土厚度不大于3.0m的各种抗力级别的防空地下室结构顶板等效静荷载标准值。

3.6  防空地下室结构应分别满足平时和战时承载力要求。在战时荷载组合作用下，对结构变形、裂缝开展可不进行验算，但对结构平时条件正常使用极限状态应进行验算，特别是对于跨度较大的受弯构件，挠度和裂缝已成为控制结构构件尺寸及配筋的重要因素。另外结构构件的裂缝将影响混凝土结构耐久性。因此，对此类构件在平时使用条件下的变形、裂缝应进行验算。结构变形和裂缝宽度的限值可按现行《混凝土结构设计规范》GB50010有关平时条件正常使用极限状态验算的规定执行。

3.7  当设计水位较高时，若建筑物自重无法抵抗基础底板所受的水浮力，将导致建筑物整体或局部上浮，对建筑结构造成破坏，进而影响正常使用并危及安全。为避免此类情况发生，必须考虑采用合理的措施达到抗浮要求，如采用抗拔桩、抗拔锚杆等。

3.8  结合本市人防工程建设具体情况，防空地下室结构基本不采用砌体结构类型，因此本条不列出《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005对砌体结构构件最小厚度的相关规定。

结构顶板是防空地下室的重要防护结构构件。对于顶板采用密肋板和空心板结构体系的情况，规定其直接承受武器爆炸动荷载作用部位的截面厚度不应小于100mm是有必要的，相较于《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005的规定，此处将“不宜小于”提高为“不应小于”。

3.9  对于一般的人员掩蔽工程和食品站、生产车间、区域供水站、柴油电站、物资库、警报站等配套工程中有人员停留的房间、通道（防早期核辐射剂量限值为0.2Gy），其顶板防护厚度较容易满足要求；结构专业审查中应特别关注有上部建筑（或无上部建筑）的医疗救护工程和专业队队员掩蔽部（防早期核辐射剂量限值为0.1Gy）的顶板结构是否满足最小防护厚度的要求。本条款旨在强调在建筑专业对防护厚度进行专门审查的基础上（本指引第2.30条），结构专业亦应给予重视。

3.10  地下室防水一直是建筑结构设计的重点。通常结构构件防水由建筑防水和结构自防水两部分组成。此处为了提高结构自防水的能力，对有防水要求的混凝土结构构件，其混凝土强度等级由《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005规定的不宜低于C30提高到不应低于C30。当采用预应力混凝土结构时，结构及构件设计应同时满足现行预应力混凝土结构设计相关要求。

3.11  本条结合现行《混凝土结构设计规范》GB50010、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008和《防空地下室结构设计手册》RFJ04-2015的相关规定对混凝土保护层的最小厚度进行了调整。施工图设计和审查时应注意图纸标注的保护层厚度与计算采用的保护层厚度应相一致。

3.12  对防空地下室中钢筋混凝土结构构件来说，处于屈服后开裂状态仍属正常的工作状态，这点与静力作用下结构构件所处的状态有很大不同。冷轧带肋钢筋、冷拉钢筋等经冷加工处理的钢筋伸长率低，塑性变形能力差，延性不好，故本条规定不得采用。

3.13  本强制性条款摘自现行《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第4.11.7条。

3.14  顶板结构在武器爆炸动荷载作用下产生振动，板的上部和下部将交替处于受拉和受压状态，如果仅按单面配筋，则在无配筋区段内将会产生裂缝，不能保证防护密闭要求；另外顶板在大挠度情况下，上部的通长钢筋对于防止结构坍塌起到重要作用。

3.16  双扇人防大门通常设置在地下室行车道上，为更好地满足地下停车库平时使用要求（不局部起坡），固定门槛双扇人防门开启范围内底板标高一般需要局部降低，结构施工图应按建筑要求标注清楚结构板面标高，以免结构施工后造成经济损失或对工程使用带来不利影响。

3.17  现行《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005附录给出了无梁楼盖纵向受力钢筋的最小配筋率，本条引用相关内容。控制无梁结构配筋率和双层贯通钢筋配筋形式、以及在柱上板带设置暗梁等措施，有利于增加结构延性和增强防坍塌能力。

根据无梁楼盖的结构特点，柱帽处的抗冲切能力是结构计算的重要关注点。无梁楼盖抗剪箍筋配置要求可参考现行《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005的相关内容。

3.18  空心楼盖结构还应符合现行《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》JGJ/T268的相关要求。

3.19  按式(3.19-1)及式(3.19-2)的规定，当受拉钢筋配筋率大于1.5%时，只要增加受压钢筋的配筋率，受拉钢筋配筋率可不受限制，这显然不合理。为使梁板构件按弹塑性工作阶段设计时，受拉钢筋不致配的过多，本条规定受拉钢筋最大配筋率不大于按弹性工作阶段设计时的配筋率，即表3.19-2。

3.20  《混凝土结构设计规范》GB50010-2010以HPB300级钢筋取代了HPB235级钢筋，则《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005对HPB235级钢筋的材料强度综合调整系数不再适用。《防空地下室结构设计手册》RFJ04-2015规定了HPB300级钢筋的材料强度综合调整系数为1.40。

3.21  人防地下室外墙一般属于大偏心受压构件，设计时，可不考虑墙顶所受的轴向力，将压弯构件的墙板简化为受弯构件计算，偏于安全。当外墙按受弯构件计算时，外墙外侧受压区钢筋的配筋面积不宜小于受拉钢筋的最小配筋百分率。

3.22  双面配筋的钢筋混凝土构件，为保证振动环境中钢筋与受压区混凝土共同工作，在上、下层或内、外层钢筋之间设置一定数量的拉结钢筋是必要的，本条第1款相对于现行《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005相关要求有所提高。

3.23  施工图审查人员应按照现行《混凝土结构设计规范》GB50010、《建筑抗震设计规范》GB50011、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》16G101以及其他相关规范及标准对重要结构构件节点区（如柱帽区、梁柱节点、墙梁节点等）钢筋构造要求（如钢筋锚固情况）进行重点审查。

3.24  当防空地下室设置在非防空地下室上层，或者高抗力级别防护单元设在低抗力级别防护单元上层时，下层的封堵措施及结构构件均需按照高抗力级别要求进行设计，导致经济性较差。对于不符合本条第1、2款要求的防空地下室，本条第3、第4款给出了相应的加强措施，通过这些措施，可缩短临战封堵时间，减小转换工作量。对于高抗力级别防护单元设置在低抗力级别防护单元上层的情况，本条明确上下两个防护单元之间楼板的等效静荷载按防护单元隔墙上的等效静荷载取值，且仅计入作用在楼板上表面（作用方向向下）的按低抗力级别取值的等效静荷载。

对于部分地下室因行车等建筑功能需要无法按照本条文中第3款和第4款在下层地下室采取防护措施时，本条第5款规定高抗力级别防护单元投影范围对应的下层地下室或防护单元应按高抗力级别防护要求进行设计。

3.26  在建筑结构设计和施工过程中，常采用设置后浇带、控制缝等施工方法来适当增加伸缩缝的最大间距，另外在塔楼与群楼交接处设置后浇带代替沉降缝。根据现行《人民防空工程施工及验收规范》GB50134的规定，人防地下室的工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位，应一次整体浇注混凝土，后浇带和变形缝应避开上述部位，因此后浇带和变形缝应避开防空地下室工程口部、防护密闭段和人防门洞等有防护密闭要求的部位，并宜在墙体平面施工图和底板结构施工图中的说明部分注明“人防地下室的工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位，应一次整体浇注混凝土，后浇带和变形缝应避开上述部位，同时，后浇带和变形缝宜避开人防染毒水池、人防污水池”。

3.28  人防楼梯的等效静荷载作用示意如图3.28-1和图3.28-2所示：

| 图3.28-1 甲类防空地下室等效静荷载示意 （正面荷载与反面荷载不同时作用） | 图3.28-2 乙类防空地下室 等效静荷载示意 |
| --- | --- |

3.30  汽车坡道作为防空地下室的主要出入口时，其实际上为主要出入口的通道，须达到战时空袭前、空袭后保障人员和车辆进出的要求。汽车坡道作为连通防空地下室与室外的竖向交通要道，具有唯一性，因为一旦主要出入口坡道在空袭中遭到破坏，其他竖向交通通道也无法保证完好，所以主要出入口汽车坡道必须要有较高的安全保证率，坡道斜板、顶盖、坡道侧墙、柱均应考虑相应级别人防荷载的作用。

对于核5级专业队装备掩蔽部的车辆行驶路径（含楼层内水平行驶段），因为装备部车辆行驶需要较宽敞的通道，楼层内水平行驶段和楼层间斜坡段同样需要有较高的安全保证率，故本条明确核5级专业队装备掩蔽部的车辆行驶路径沿途结构均应按相应级别人防荷载加强设计。同理，主要出入口采用坡道式出入口的急救医院和中心医院，其出入口通道沿途结构亦需要有较高的安全保证率，要求通道沿途结构均应按相应级别人防荷载加强设计。

3.31  由于防空地下室平时与战时的使用要求有时会出现矛盾，因此设计中如何既能满足战时要求又能满足平时要求，常会遇到困难。为较好地解决这一矛盾，本条提出可采用“平战转换设计”这一设计方法。其基本思路是：在设计中对防空地下室的某些部位(如专供平时使用的较大出入口)，可以根据平时使用需要进行设计，但与此同时，设计中也考虑了满足战时防护要求所必需的平战转换措施(包括转换的部位，如何适应转换后结构支承条件的变化及如何在规定的转换时间内实施全部转换工作的具体措施)。通过这种设计，防空地下室既能充分满足平时使用需要，又能通过临战时实施平战转换达到战时各项防护要求。但这种做法只能在抗力级别较低，防空地下室平时往往作为公共设施的情况下使用，故在本条规定中提出限于乙类防空地下室和核5级、核6级甲类防空地下室采用。

3.33  当室外出入口位于上部建筑倒塌范围以内时，布置防倒塌棚架是保障空袭后人员和车辆进出安全的有效措施。装配式防倒塌棚架的柱脚预埋件平时施工到位，整体结构临战时安装。审查人员应核对结构专业图纸与建筑专业图纸是否一致，同时核对预埋柱脚下是否有可靠的结构构件，以保证预埋件的牢固连接。按照平战转换的要求，平战转换措施应按不使用机械，不需要熟练工人能在规定转换期限内完成，因此，防倒塌棚架预埋件不得被地面建筑结构、混凝土路面等遮盖，以免无法在规定期限内完成安装。

# 通风与空气调节专业审查主要内容

4.1  佛山市内的防空地下室均没有供暖系统设计，故本指引未考虑与“供暖系统”相关的防护审查内容。

“确保战时防护要求”是防空地下室通风与空气调节系统设计的基本原则，也是施工图审查中要把握的关键。防空地下室的每个防护单元均是一个独立的防护空间，战时通风与空气调节系统应按防护单元独立设置，保证战时每个防护单元的通风与空气调节系统均能够独立运行，避免某一防护单元遭到破坏影响相邻单元的正常使用。

4.2  本条是强制性条文。平时和战时合用一个通风系统时可参考图4.2选用通风和防护设备。

图4.2 平时和战时合用一个通风系统示意

1-消波设施；2-粗过滤器；3-密闭阀门；4-插板阀；5-通风机；

6-换气堵头；7-过滤吸收器；8-风量调节阀；9-滤毒风机

4.3  对于医疗救护工程，《人民防空医疗救护工程设计标准》RFJ005-2011的新风量标准比《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005的要求高、具体，因此本条正文的表4.3中医疗救护工程的新风量按《人民防空医疗救护工程设计标准》RFJ005-2011确定。

针对防空地下室室内人员的战时新风量取值，《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第5.2.2条的条文说明中指出：“设计时通常不应取最小值作为工程的设计计算值”。工程的实际新风量都是系统调试所得，考虑到设备的实际性能偏差，施工中的安装误差，及现场的一些制约条件，若按最小值进行设计计算，现场调试时未必能达到规范规定的最小新风量，故本条正文的表4.3中对新风量指标取值使用符号“＞”，否定了设计选取最小新风指标值的做法。

物资库内人员工作地点分散且不确定，其清洁式通风量按换气次数进行计算是符合工程使用要求的。

4.4  医疗救护工程清洁式通风的室内空气温度和相对湿度摘自《人民防空医疗救护工程设计标准》RFJ005-2011，柴油电站的相关数据摘自《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005。

4.5  防空地下室的滤毒通风设计，既要保证战时掩蔽人员的新风量要求，同时要满足保持工程超压时的泄漏风量和战时人员主要出入口最小防毒通道的换气次数要求。

4.6  防空地下室战时的隔绝防护时间应按《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005中的计算公式（5.2.5）进行校核。

一等人员掩蔽所按面积标准1m2/P及隔绝防护要求时间6h来计算，地下室的层高要求约7m，这对于一般防空地下室工程而言是难以接受的。《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第5.2.5条给出了三种解决方案：①生O2；②吸收CO2；③减少战时掩蔽人数；第①②种方法成本高，一般用在特殊工程中，因此减少战时掩蔽人数是通常情况下的唯一合理选择。各级人防主管部门在确定一等人员掩蔽所的掩蔽人数时，不应只考虑面积标准1m2/P，还应考虑能否满足隔绝防护时间的要求。

4.7  人防物资库等战时要求防毒，但不设滤毒通风，空袭时可暂停通风的防空地下室，其战时进、排风口或平、战两用的进、排风口可采用设防护密闭门+密闭门的防护方法，来代替防爆波活门+扩散室的消波设施。实际工程中，物资库的战时进风系统常与地下室的平时排风（烟）系统共用通风竖井、风道、风机房。

专业队装备掩蔽部、人防汽车库战时允许染毒，且空袭时可暂停通风，其口部进、排风系统可采用一道防护密闭门来代替防爆波活门+扩散室的消波设施，战时通风系统可与地下室平时通风系统合用。

本条正文中的图4.7-5是简易洗消间设施置于防毒通道内的排风系统，清洁通风方式时的排风路径为：排风机（4）→密闭阀门（3a）→密闭阀门（3c）→扩散室→防爆波活门（1）→排风竖井；滤毒通风方式时的排风路径为：自动排气活门（2）→密闭阀门（3b）→密闭阀门（3c）→扩散室→防爆波活门（1）→排风竖井。

本条正文中的图4.7-6是设简易洗消间的排风系统，清洁通风方式时的排风路径为：排风机（5）→密闭阀门（3a）→密闭阀门（3c）→扩散室→防爆波活门（1）→排风竖井；滤毒通风方式时的排风路径为：自动排气活门（2）→通风短管（4）→密闭阀门（3b）→密闭阀门（3c）→扩散室→防爆波活门（1）→排风竖井。

本条正文中的图4.7-7是设洗消间的排风系统，清洁通风方式时的排风路径为：排风机（5）→密闭阀门（3a）→密闭阀门（3b）→扩散室→防爆波活门（1）→排风竖井；滤毒通风方式时的排风路径为：密闭阀门（3c）→通风短管（4a）→通风短管（4b）→自动排气活门（2）→通风短管（4c）→密闭阀门（3d）→扩散室→防爆波活门（1）→排风竖井。

4.8  本条是强制性条文。保证所选用的过滤吸收器的额定风量必须大于滤毒通风时的进风量，以确保战时进风的滤毒效果。

在防空地下室防护进风系统中，过滤吸收器是过滤、吸收生化战剂的关键设备，从保证滤毒效果来看，过滤吸收器的额定风量是红线指标。选用多台过滤吸收器时，其额定风量之和必须大于工程滤毒进风量，设计应当采用相同型号的过滤吸收器并联安装，且应确保通过每台过滤吸收器的风量基本相等，不得因为通过各台过滤吸收器的滤毒风量悬殊而发生透毒现象。

4.9  本条正文源自《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》RFJ06-2008第4.3.7条第4款。

4.10  本条正文主要内容源自《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》RFJ06-2008第4.3.7条。

第2款，为实现超压排气房间的对角线气流路径，应同时满足在垂直和水平两个方向上错开布置的要求；实际工程中，防毒通道容易出现换气死区，设计过程中及施工图审查时容易忽略这个问题，《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第5.2.15条条文说明对此作了重点提示，本指引将它摘录为正文。

第3款，必要时可通过在通风短管上设置弯头，改变气流方向。如图4.10-1的A-A剖面所示，在自动排气活门所接的通风短管出风端设向下90度弯头，保证防毒通道内不出现换气死区。

图4.10-1 设有简易洗消间的防毒通道超压排风设计示意

4.11  第1款中的空调水管，包括集中式空调系统使用的空调冷（热）水管、冷却水管、补水管及冷凝水管等。防空地下室的平时功能多数为汽车库，平时、战时均不使用空调，上部建筑的空调水管于防空地下室而言属“无关管道”，空调水管干管直径可达500mm以上，如果穿越防空地下室，将对防空地下室的防护密闭性能带来极大考验乃至破坏。本条正文明确，与人防区无关的空调水管不得进入人防区，意在将该类管道挡在防护区之外。因此，与人防区无关的集中式空调系统，其制冷机房、空调机房等应设置在防空地下室的防护区外。

染毒区的进、排风管应有0.5%的坡度坡向室外，以利于风管内的凝结水排出。

4.12   “在进行防护设备、阀门、管道等布置时应留出合理的安装、运行操作和检修维护的空间”系《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》RFJ06-2008第4.3.7条的审查要点内容，因为没有细节内容，设计人员及审图人员普遍反映执行起来困难，本指引通过图文形式进行细化。

第1款，密闭阀门距墙体和顶板最小净距要求一般大于与其相接通风管道距墙体、顶板的最小净距要求。通常滤毒室、简易洗消间、洗消间以及防毒通道染毒区内的通风管道上都会安装密闭阀门，因此以密闭阀门的最小净距代替通风管道相应的最小净距是符合工程实际的。市内普遍使用D940J-0.5型手、电动两用杠杆式密闭阀门，不同规格阀门的连接管道内径见表4.12-1。表4.12-1战时通风管道中心距墙体和顶板的最小净距是由国家建筑标准设计图集《防空地下室通风设备安装》07FK02第36、37页计算得来的，在此基础上按50mm模数取整，形成正文中的表4.12。

表4.12-1战时通风管道中心距墙体和顶板的实际最小净距（mm）

| 管道内径D | 管道中心距墙体 最小净距 | 管道中心距顶板 最小净距 |
| --- | --- | --- |
| D315 | 335 | 343 |
| D441 | 446 | 408 |
| D560 | 524 | 475 |
| D666 | 583 | 525 |
| D870 | 683 | 625 |

第2款，部分工程因设计考虑不足，滤毒室内过滤吸收器或管道、阀门等占用了扩散室与滤毒室之间人防门后的空间，操作人员无法进入扩散室内安装或者更换油网除尘器，600mm为人体工程学的成年男子肩宽尺寸。

第3款，目前使用的RFP-1000型过滤吸收器重量大，搬运、拆装比较困难，在滤毒室布置设计时，在预留操作人员由密闭通道进入滤毒室的通行空间基础上，还应当考虑给过滤吸收器的进入、安装、检修留出必要空间。750mm为RFP-1000型过滤吸收器的三维最小尺寸（623mm）与预留尺寸（127mm）之和。

第4款，条文内容源自国家建筑标准设计图集《防空地下室通风设备安装》07FK02第32页，PS-D250型超压排气活门中心距墙体及顶板的最小净距，根据活门外缘距墙体和顶板的最小净距值100mm、150mm换算所得数，按50mm模数取整得来；活门中心距墙体最小净距是100mm+(450×1/2）mm = 325mm，取整为350mm；活门中心距顶板最小净距是150mm+（450×1/2）mm = 375mm，取整为400mm。

4.13  第1款，战时进风竖井内使用时处于负压状态，战时排风竖井内在使用时处于正压状态，均不符合规定的零点压力要求。

第2款，将《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》RFJ06-2008的第4.3.9条“管的两端战时应有相应的防护、密闭措施”的内容作具体细化，明确列出三种密闭封堵做法。

第3款，本条正文的表4.13、图4.13-1及图4.13-2中有关过滤吸收器阻力测量管内容源自国家人防办颁发的图集《人防工程设计大样图-通风空调专业》RFJ05-2009-TFKT。

4.14  地下室内功能用房较多，平时风管数量多、管径大，为保证防护密闭门、密闭门平时能正常开启、维护，减少平战转换工程量，保证工程有良好的防护密闭性能，人防主管部门明确规定，平时风管不得穿越防空地下室的防护墙体、顶板，不得穿越防护密闭门、密闭门的门洞。

本条正文的图4.14-1、图4.14-2及图4.14-3参照《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第3.4.4条内容，具体工程中应根据防空地下室的战时功能、通风系统是否平战结合使用等情况选用。

4.15  部分防空地下室，内部少数房间平时要求使用分体空调，室外机平时安装于人防区外，空调冷媒管需要穿越人防围护结构，本指引允许这种情况下的冷媒管穿越，并根据现行规范、标准，在其防护密闭做法上作引导、控制。预埋套管公称直径不应大于80mm的要求，源于《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》RFJ06-2008电气专业第6.5.1条第4款“各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均预埋4～6根备用管，管径为50～80mm”，80 mm的预埋套管能够满足空调冷媒管的穿管要求。

4.16  柴油发电机房的清洁式通风进、排风量应按《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第5.7节的相关条文进行分项计算，在设计文件中给出计算过程有助于审查人员做出准确的技术审查。

在贮油间与发电机房的防火隔墙上，建筑专业设置有防火门，通风专业在排风管道上相应设置防火阀，以满足防火要求。

4.17  第1款，根据《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第5.7.8条的条文说明，明确柔性软管采用带法兰的不锈钢波纹软管。

第2款，设计文件中仅有类似“保温隔热处理”的简单说明，没有具体做法的，应视为设计缺项。

4.19  本条是强制性条文。正文内容源自《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》RFJ06-2008建筑专业第2.6.4条，在通风专业施工图中对相应的柴油机排烟管、通风管进行审查。

# 给水排水专业审查主要内容

5.1  本条正文的表5.1内容引自《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005的表6.2.3、表6.2.5和《人民防空医疗救护工程设计标准》FRJ005-2011的表5.2.4及表5.2.6。我市的防空地下室中，“有可靠内水源”及“有防护外水源”的极少，本指引对该类工程的用水未作概括。

5.3  第2款，施工图审查中经常发现未配备冲洗软管的情况。

第4款为《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》RFJ06-2008第5.5.2条的备注内容，本条文将其录为正文，专业队装备掩蔽部、汽车库、柴油电站为常见工程，这些工程的主体允许染毒，洗消由专业队负责。

5.4  专业队工程及人员掩蔽工程的工程数量占比很大，本条正文的表5.4将这两类工程的生活用水、饮用水、人员洗消用水、口部洗消用水进行分类统计，审查时可以快速计算出工程的用水量。医疗救护工程不常见，本表未将其纳入统计。

5.5  第1款为强制性条文。战时每个防护单元都是一个独立的防护空间，故要求防护单元的清洁区内应独立自存生活用水、饮用水。

对人员生存保障而言，饮用水比生活用水重要，要求贮存时间也更长，两者共池（箱）贮存时，应采取可靠措施保证饮用水不被挪用。

5.6  在施工图审查中经常发现，防空地下室给水排水平面图中针对水池（箱）的给水设计，仅有类似“水池（箱）给水见地面建筑设计院相关图纸”或“水池（箱）给水接市政给水管道”的文字注示，战时给水不知引自何处，具体管线布置不作表达，给水管道穿越人防围护结构情况不明，给水系统的平战转换工程量也无法确定，这种做法应视为设计缺项。

5.7  防空地下室施工现场中，经常发现在不采取任何防护密闭措施的情况下，为平时给排水管道在人防墙、顶板上预留孔洞，发现问题常常已是工程后期，消防主管部门已验收完毕，这些管道中有些是已试压合格的消防主管，几乎无法整改，对防空地下室的防护密闭性造成难以修补的破坏。

鉴于本指引的适用范围（详总则第1.2条），本条未纳入核4级、核4B级、核6B级的甲类防空地下室穿墙管的防护密闭措施。

5.8  本条正文黑体字部分属于强制性条文。

图5.8-1是防爆波阀门的剖视原理示意，它只有防冲击波的作用，无法防止核生化战剂经管道渗入工程内，常有工程设计将防爆波阀门用作防护阀门，第4款对此作出明确。

图5.8-2 是闸阀的剖视原理示意，图5.8-3是截止阀的剖视原理示意，闸阀、截止阀均属快开型阀门，关闭密封性可以满足防空地下室的密闭要求；图5.8-4是在防护密闭隔墙两侧设置防护阀门的示意。

图5.8-1 防爆波阀门的剖视原理示意

图5.8-2 闸阀的剖视原理示意

图5.8-3 截止阀的剖视原理示意

图5.8-4 防护密闭隔墙的两侧设置防护阀门示意

第5款，防护阀门前不得安装弯头和支管接出的要求内容源自国家建筑标准设计图集《人民防空地下室设计规范图示-给排水专业》05SFS10-47以及《防空地下室设计手册》暖通、给水排水、电气分册的第299页；穿越管段应垂直墙、板安装，以保证其防护能力。

5.9  本条正文内容源自《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005的第6.2.12条，出于工程安全考虑，纳为本指引条文。

5.10  本条是对工程防护安全有较大影响的条文。

5.11  第3款，洗消染毒区墙地面的废水采用防爆地漏引至防护密闭门外的洗消污水集水坑，是工程的通常做法。

5.12  本条正文主要内容源自《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》RFJ06-2008的第5.4.1条。

第2款是《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》RFJ06-2008第2.3.5条“防空地下室中每个防护单元的防护设施和内部设备应自成系统”内容的延伸。工程中，上下层均设置为人防的情况时常遇到，上层战时生活污水集水池的设置及其污水收集方式往往被忽略，在施工图审查中应给予重视。

5.13  平时排水截水沟穿人防钢筋混凝土墙体的情况经常出现在“地下室人防区平时给水排水平面图”中，该做法严重破坏了人防区域的防护密闭性能。

5.14  有效保证人防清洁区的安全、防止核生化战剂通过排水管道污染清洁区是本条文的目的。如果电梯和相关楼梯等非人防区被人防区包围，应在非人防区范围内设置电梯集水井。

5.15  本条文内容源自《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》RFJ06-2008的第5.6.1条。

5.16  本条是强制性条文。

5.17  柴油发电机组是防空地下室的心脏设备，将燃油贮存容积拆分贮存在2个油箱、油罐或油池内，有效保证用油安全。

# 电气专业审查主要内容

6.1  高、低压电器设备无油化是工业技术提高的发展方向。因为绝缘油在使用过程中存在很多缺点：维护时必须更换，有发生火灾的危险；在低温时易凝冻，不能在严寒地区低温下运行。有油断路器不适合多次开闭的场合。而无绝缘油的电器设备则优势明显：无需采取特殊的防火防爆措施、设备重量轻、设备尺寸小、占地面积小、造价低等。

佛山市气候特征是高温多雨空气湿度大，防空地下室处于地下，其空气环境更为潮湿，电器设备选用防潮设备尤为重要。高、低压电器防潮设备是产品在开发研制时，从电路设计、材料应用、结构设计和工艺技术等方面都已进行系统性的防潮设计。常用做法包括：重要器件进行防水处理、采用吸湿性较低的电子元器件和结构材料、局部要求高的器件采用密封结构、设备内部加装除湿装置等。

6.2  汽油具有易挥发性，在室内温度28℃，相对湿度85%的条件下，空气中20分钟挥发率为55%。在标准大气压下，汽油燃点和闪点都很低，由于汽油的易挥发性，地下室又是封闭空间，汽油与空气混合后极易点燃，从而引发火灾。

6.3  配电箱嵌墙暗装将减少人防墙体的厚度，直接破坏人防墙体的防护功能，密闭功能也会减弱。

6.4  保护线（PE）是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线，是专门用于将电气装置外露导电部分接地的导体。断开后如果发生接地故障容易造成人身伤害事故。如图6.4中所示的相线接触设备外壳接地故障后如未作保护接地，设备外壳的对地电压即为相电压，人体若接触此电压电击致死的危险很大。作保护接地后，接触电压仅为图中PE线和RA上故障电流Id产生的电压降，仅为相电压的一部分。RA还为故障电流Id提供返回电源的通路，从而使防护电器动作而切断电源，起到防人身电击和接地故障火灾的作用，因此开关电器严禁接入保护线。

图6.4 系统接地和保护接地图

6.5  本条正文内容源自《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》RFJ06-2008的建筑专业的第2.6.4条，在通风专业施工图中对相应的柴油机排烟管和通风管进行审查，在电气专业施工图中对电线和电缆进行审查。根据贮油间的防火要求，战时和平时均不使用的管线严禁进入贮油间（贮油间自用的照明线路等除外）。

6.6  设置内部或区域电站时，供电容量由在建筑小区或供电半径范围内的各防空地下室的战时计算负荷确定。发电机房的净高应符合《全国民用建筑工程设计技术措施-防空地下室》分册（2009年版）的要求，《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008已明确不适用于人防工程。

6.7  平时供消防使用的EPS电源连续工作时间为30分钟，不能满足人防战时要求。战时使用的蓄电池组容量应按防空地下室各防护单元分别计算。

6.8  防空地下室设有自备电站或有人防区域电站，其战时供电是有保障的。内外电源转换开关一般选用手动转换开关。

6.9  配套工程的物资库、汽车库不需设置通风方式信号装置系统和呼唤按钮。

6.10  核5级、常5级防空地下室的电气管线采用明管敷设时，在受冲击波方向（防护密闭门或临战封堵外侧）应设置抗力片防护。核6级、常6级防空地下室的电气管线采用明管敷设时，管两端采用环氧树脂封堵，深度大于50mm时，不需设置抗力片。

6.12  设置防爆波电缆井的作用是防止冲击波沿着电缆进入防空地下室内。

6.14  部分工程的高低压配电房设置在地下室，上部主体建筑使用的母线槽会经过防空地下室。由于普通母线槽的铜汇流排层间不是密闭的，穿过密闭隔墙时其内芯会漏气。而防护密闭型母线的线芯经过密封处理，能达到密闭要求。

6.17  预留接地极是发电机正常运行要求和保障人身安全的需要。

6.18  从2009年1月1日起，现行国家标准《灯具 第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1-2007强制性国标开始正式实施，0类灯具已停止使用。按该标准给出灯具防电击分类为0类、Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。0类灯具已停止生产、销售和使用，因为这种灯具仅依靠基本绝缘来防护直接接触的电击，而不能绝缘失效使灯具外露可导电部分带电导致间接接触的电击。现在实际应用最多的是Ⅰ类灯具，Ⅰ类灯具除基本绝缘外，还有一种附加措施，即外露可导电部分应连接PE线以接地。而具有双层绝缘或加强绝缘的Ⅱ类灯具，和采用安全特低电压（SELV）供电的Ⅲ类灯具则使用较少，多用于局部照明（如台灯、工作灯、手提灯等）。

6.19  通信设备由通信部门配置。

# 防护功能平战转换预案审查主要内容

7.2  本条第1款 平战转换预案应明确防空地下室所处位置、建筑面积、战时功能、抗力级别、防护单元划分、掩蔽人数。

本条第2款 平战转换组织机构及其主要职责清晰，是顺利实施平战转换管理和组织的前提条件。

本条第4款 详实列明平战转换工程量，制定符合工程实际情况施工方案及保障计划，编制平战转换所需经费预算，对平战转换的顺利实施有重要影响。